## Лист1
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-26-2017
Сборник 26. Теплоизоляционные работы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.26. В сборнике 26 «Теплоизоляционные работы» содержатся сметные нормы на выполнение теплоизоляционных и огнезащитных работ.
1.26.1. ГЭСН сборника 26 раздела 1 предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений; оборудования, аппаратов, резервуаров (емкостей), турбин; систем вентиляции и кондиционирования, а также холодных поверхностей строительных конструкций (только для промышленных объектов - оборудование, холодильники И Т.Д.).
1.26.2. В табл. 26-01-043, 26-01-044, 26-01-047, 26-01-061, и 26-01-063, предназначенных для определения затрат на устройство покрытия деревянных конструкций жидким теплоизоляционным покрытием, учтено выполнение работ по пропитке поверхности антисептирующими составами.
1.26.3. Нормы табл, с 26-01-037 по 26-01-041 предназначены для определения затрат по изоляции холодных поверхностей. Нормы табл. 26-01-042 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией.
Нормы табл. 26-01-038 предусматривают применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), табл. 26-01-037, 26-01-039, 26-01-040 - изделий из волокнистых и зернистых материалов (жесткие минераловатные, перлитобитумные, асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты), табл. 26-01-041 - изделий из пенопласта.
Нормы табл. 26-01-038 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда следует применять коэффициент 1,03.
Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим ГЭСН на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.
Нормами 26-01-037-01, 26-01-037-03, 26-01-037-04, 26-01-041-01, 26-01-041-03, 26-01-041-04 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для крепления теплоизоляции.
1.26.4. ГЭСН сборника 26 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают затраты на устройство пароизоляционного слоя.
Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:
а) при изоляции стен и колонн - по ГЭСН сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
б) при изоляции перекрытий - по ГЭСН сборника 11 «Полы»;
в) при изоляции покрытий - по ГЭСН сборника 12 «Кровли»;
г) при изоляции трубопроводов и оборудования - рулонными материалами (рубероид, пергамин) по нормам табл. 26-01-054, полиэтиленовой пленкой по нормам табл. 26-01-055.
1.26.5. Нормы на изоляцию трубопроводов учитывают затраты на изоляцию труб диаметром до 820 мм и распространяются на изоляцию цилиндрических поверхностей оборудования, а также фасонных частей такого же диаметра. При диаметрах свыше 820 мм следует применять нормы на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей.
1.26.6. Затраты на изоляцию плоских поверхностей плитами минераловатными марок 150-200, а также плитами жесткими других типов и марок, предусмотренных проектом, следует определять по норме 26-01-005-04.
1.26.7. Нормы на изоляцию поверхностей холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового) по табл. 26-01-008 предусматривают затраты на размотку рулонов, резку на полотнища и свертывание полотнищ в пакеты до заданной толщины.
1.26.8. Нормами табл, с 26-01-008 по 26-01-016 учтены следующие показатели расхода теплоизоляционных материалов:
плит из стеклянного штапельного волокна марки П-30 - 1,13;
матов рулонированных из стеклянного штапельного волокна марки М 35 - 1,44;
плит минераловатных на синтетическом связующем марки ПЖ-120 - 1,08;
матов из супертонкого базальтового волокна типа МБП средней плотности 50-60 кг/м3 - 1,55;
матов прошивных гофрированной структуры из стеклянного волокна марки П-60 - 1,03.
В случае, если проектными данными предусмотрено выполнение теплоизоляционных работ материалами с другими характеристиками, расход изоляционных материалов принимать согласно приложению 26.3 без корректировки норм затрат труда рабочих и норм эксплуатации машин и механизмов.
1.26.9. Нормами табл. 26-01-022 на выполнение работ по изоляции поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана предусмотрено использование готовых изделий (с покрытием).
1.26.10. Нормами табл. 26-01-012, 26-01-013 предусмотрена изоляция арматуры и фланцевых соединений на трубопроводах.
Нормы табл. 26-01-014 предусматривают изоляцию арматуры и фланцевых соединений на оборудовании.
1.26.11. Объем работ по установке защитного покрытия изоляции трубопроводов в м2 на 1 м3 изоляции трубопроводов пенополиуретаном методом заливки, определяется по проектным данным или расчетом по формуле, приведенной в п. 2.26.11. Вес 1 м2 металлопокрытия толщиной 1 мм с учетом изготовления составляет: для алюминия - 3,48 кг, для стали оцинкованной - 9,58 кг.
1.26.12. Нормами табл. 26-01-020, 26-01-021 предусмотрена изоляция пенополиуретаном плотностью 60 кг/м3. Соотношение компонентов А:Б составляет 1:0,96. При других заданных значениях плотности изоляции расход компонентов определяется проектом.
1.26.13. Нормы табл. 26-01-005, 26-01-024 на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления не учитывают изготовление и устройство крепежных каркасов. Затраты на устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует учитывать дополнительно.
1.26.14. Нормами табл. 26-01-042 предусмотрено усиление дверного проема угловой сталью. Данные нормы следует применять при выполнении работ по установке дверей в холодные помещения, морозильные камеры и т.д.
1.26.15. В табл. 26-01-056 принята толщина слоя штукатурки 10 мм. При увеличении толщины слоя нормы расхода машин и материалов следует изменять пропорционально изменению толщины слоя, нормы затрат труда увеличивать на 14 % на каждые 5 мм увеличения толщины.
1.26.16. Нормами табл. с 26-01-057 по 26-01-059 предусмотрено выполнение гидроизоляционных работ для инженерных сооружений, подвергающихся значительным нагрузкам. К таковым относятся: подземные и заглубленные сооружения; водохранилища; пожарные водоемы; резервуары для скопления сточных вод; промышленные плотины; защита от подземных вод ливнеспусков и водонепроницаемость свалок.
Нормами таблицы ГЭСН 26-01-057 учтено выполнение многослойной гидроизоляции, состоящей: для нормы 01 - из гидроизоляционного материала, геотекстиля (или стеклоткани) и защитной полиэтиленовой пленки, для норм 02 и 03 - из гидроизоляционного материала и геотекстиля (или стеклоткани).
1.26.17. ГЭСН сборника 26 на изоляцию трубопроводов не предусмотрена установка разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках, и опорных колец на горизонтальных участках. Затраты на установку разгружающих устройств и опорных колец следует принимать по нормам табл. 26-01-023.
1.26.18. Окраску изолированных поверхностей принимать по ГЭСН сборника 15 «Отделочные работы» и ГЭСН сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».
1.26.19. ГЭСН сборника 26 раздела 2 предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по огнезащите всех видов строительных конструкций, тканей и ковровых покрытий, стеклянных поверхностей, кабелей и кабельных проходок.
1.26.20. Нормами 01÷03 табл. 26-02-003 предусмотрено огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ «Эскалибур» при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине слоя покрытия, соответствующей данному пределу огнестойкости.
При других значениях приведенной толщины металла толщину огнезащитного покрытия в зависимости от требуемого предела огнестойкости следует определять по приложению 26.1.
1.26.21. Нормами табл. 26-02-016 и 26-02-020 на огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком предусмотрено нанесение огнезащитных составов вручную.
1.26.22. Нанесение огнезащитного покрытия кабелей и проводов предусмотрено: в нормах табл. 26-02-022 механизированным способом, в нормах табл. 26-02-025 - вручную.
1.26.23. В норме табл. 26-02-030 затраты на выполнение работ по вырубке и заделке отверстий в деревянных перекрытиях не учтены и их следует определять дополнительно.
1.26.24. ГЭСН сборника 26 учтены следующие вспомогательные работы:
текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;
установка и перемещение простейших, ранее изготовленных, переносных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м;
перемещение материалов в пределах рабочего места.
1.26.25. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства или проектом производства работ и нормироваться по ГЭСН сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (инвентарные леса), ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (неинвентарные леса).
1.26.26. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте свыше 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации осуществляется по отдельным проектам, для определения затрат на их установку следует составлять индивидуальные нормы.
1.26.27. ГЭСН сборника 26 предусматривают работу с лесов на высоте до 10 м. При производстве работ на высоте свыше 10 м к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:
до 15 м - 1,15;
св. 15 до 30 м - 1,2;
св. 30 до 50 м -1,35;
св. 50 до 60 м -1,4;
св. 60 м - 1,5.
1.26.28. При производстве работ в неудобных и стесненных условиях к нормам затрат труда применяются коэффициенты, приведенные в приложении 26.2, за исключением норм табл. 26-01-037, 26-01-041.
1.26.29. Указанный в ГЭСН сборника 26 размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» - исключает.
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.26. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 26 «Теплоизоляционные работы».
2.26.1. Объем изоляции «в деле» (Ои) м3, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле:
Ои = 3,14 x (Д + Т) x Т,
где
Т – толщина изоляционного слоя, м;
Д – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м.
2.26.2. Объем изоляции по расценкам с измерителем «м3» следует исчислять по конструктивному объему.
2.26.3. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического и прямоугольного сечений и т.п. определяется по осевой линии для каждого сечения, причем арматура и фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются.
2.26.4. Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая величина периметров внутренней и наружной поверхности изоляции.
2.26.5. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и арматуры, а также возле всякого рода люков, штуцеров, отверстий на оборудовании учтен расценками на изоляцию трубопроводов, при этом длина изолируемых трубопроводов измеряется без вычета указанных мест.
2.26.6. Объем работ по изоляции холодных поверхностей строительных конструкций определяется умножением площади изолируемой поверхности на толщину изоляции согласно проекту. Объем противопожарных поясов в объем изоляции не включается, т.к. их устройство предусмотрено отдельно (расценки табл. 26-01-37, 26-01-40).
2.26.7. Объем работ, предусмотренный расценками табл. с 26-01-049 по 26-01-056 следует исчислять по площади поверхности покрытия изоляции.
2.26.8. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять раздельно для перекрытий и для колонн, при этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытий.
2.26.9. Объем работ по отделке изоляции «в деле» – штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, сетки, а также по окраске изоляции, должен исчисляться по наружной поверхности отделки.
2.26.10. Объем работ по покрытию изоляции (Оп) м2, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле:
Оп = 3,14 x (Д+2 x Т),
где
Д – наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;
Т – толщина изоляционного слоя, м.
2.26.11. Объем работ по отделке (покрытию) изоляции (Оо) м2, приходящийся на 1 м3 изоляции, определяется по формуле:
где
Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;
Т - толщина изоляционного слоя, м.
2.26.12. Объем изоляции по нормам с измерителем «м2» следует исчислять по площади изолируемой поверхности (кроме табл. 26-01-042).
Объем работ по установке дверей с тепловой изоляцией следует исчислять по площади проемов по наружному обводу коробок.
2.26.13. В нормах табл. 26-01-042 объем работ (площадь проемов) следует исчислять по наружному обводу дверных коробок.
2.26.14. Объем изоляции трубопроводов по нормам с измерителем «м» следует исчислять по длине трубопровода.
2.26.15. В нормах табл. 26-01-045 площадь изолируемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.
2.26.16. В нормах табл. 26-01-045 площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности стен.
2.26.17. Объем работ по огнезащитному покрытию с измерителем «м2» следует исчислять по площади обрабатываемой поверхности (кроме табл. 26-02-012).
2.26.18. Объем работ по выполнению огнезащитного покрытия металлических эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом (табл. 26-02-012) следует исчислять по площади облицованной поверхности.
2.26.19. В нормах табл. 26-02-023, 26-02-030 объем работ следует исчислять по объему нагнетенного раствора.
2.26.20. В нормах табл. 26-02-024 объем работ следует исчислять по объему кабельных заделок.
2.26.21. Объем работ по устройству огнепреградительных поясов и уплотнению кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными следует определять по объему кабельных проходок.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 26. Теплоизоляционные работы
Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Подраздел 1.1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Таблица ГЭСН 26-01-001 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
Состав работ:
01. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту.
02. Крепление конструкций.
03. Изготовление и крепление диафрагм.
Измеритель: м3
26-01-001-01 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
001-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 36.31
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.75
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0382
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 2.63
01.7.15.04 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0.00047
12.2.08.03 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 1.0324
Таблица ГЭСН 26-01-002 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта
Состав работ:
01. Нанесение клея для крепления изделий.
02. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту.
03. Крепление изделий на трубопроводах бандажами.
04. Промазка швов клеем.
Измеритель: м3
Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода
26-01-002-01 до 350 мм
26-01-002-02 свыше 350 до 800 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 002-01 | 002-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.3 | 18.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.4 | 3.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.4
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.89 | 0.59
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0075 | 0.0059
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0382 | 0.0277
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.22 | 0.2
14.1.05.03-0012 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I | т | 0.0105 | 0.0127
01.7.15.04 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05 | 2e-05
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта | м3 | 1.05 | 1.05
Таблица ГЭСН 26-01-003 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
Состав работ:
01. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту.
02. Заполнение швов отходами изделий.
03. Закрепление изделий бандажами.
04. Изготовление и установка диафрагм.
05. Изготовление бандажей.
06. Изготовление и закрепление пряжек
Измеритель: м3
26-01-003-01 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
003-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.18
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0109
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: | т | 0.0011
1,1 мм
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: | т | 0.004
1,6 мм
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.039
01.7.15.04 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05
12.2.08.03 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем | м3 | 1.032
Таблица ГЭСН 26-01-004 Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
Состав работ:
01. Изоляция трубопроводов сегментами из плит на битумном связующем.
02. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
03. Изготовление бандажей.
04. Изготовление и закрепление пряжек.
Измеритель: м3
26-01-004-01 Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
004-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 39.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.73
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 2.23
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.73
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.79
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.384
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0136
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0335
01.7.15.04 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05
12.2.06.08 | Сегменты минераловатные на битумном связующем | м3 | 1.03
Таблица ГЭСН 26-01-005 Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известковокремнеземистыми
Состав работ:
Для норм 26-01-005-01, 26-01-005-02:
01. Изготовление температурных вставок и секторов.
02. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий.
03. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью.
04. Изготовление и установка диафрагм.
Для нормы 26-01-005-03:
01. Изготовление температурных вставок и секторов.
02. Резка сегментов из плит.
03. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий.
04. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью.
05. Изготовление и установка диафрагм. Для нормы 26-01-005-04:
01. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий.
02. Изготовление и установка диафрагм.
Измеритель: м3
Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):
26-01-005-01 сегментами
26-01-005-02 полуцилиндрами
26-01-005-03 сегментами из плит
26-01-005-04 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 005-01 | 005-02 | 005-03 | 005-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.3 | 31.4 | 39.1 | 22
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.69
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.69
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.007 | 0.007 | 0.0133 | 0.004
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.00021 | 0.00027 | 0.00211 | 0.0029
08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм | т | - | - | - | 0.00193
08.3.05.05-0058 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм | т | 0.0403 | 0.0579 | 0.0575 | 0.0079
12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 2.83 | 3.59 | 2.99 | -
12.2.03.15-0031 | Мастика теплоизоляционная асбозуритовая | м3 | 0.015 | 0.015 | 0.031 | 0.11
12.2.05.05-0004 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -
01.7.15.04 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | -
12.2.05.11 | Плиты теплоизоляционные | м3 | - | - | 1.15 | 1.03
12.2.06.08 | Сегменты теплоизоляционные | м3 | 1.03 | - | - | -
12.2.08.03 | Полуцилиндры теплоизоляционные | м3 | - | 1.03 | - | -
Таблица ГЭСН 26-01-006 Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т
Состав работ:
01. Размотка рулона и резка на полотнища.
02. Свертывание полотнищ в пакеты.
03. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами.
04. Изготовление и установка диафрагм.
Измеритель: м3
26-01-006-01 Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
006-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 94.08
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.38
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.73
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 5e-05
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: | т | 0.00614
1,6 мм
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.00046
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.18
12.2.03.09-0007 | Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у | кг | 0.064
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
006-01
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.03
Таблица ГЭСН 26-01-007 Изоляция трубопроводов шнурами
Состав работ:
01. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой.
02. Резка шнура и обертывание поверхности.
03. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой.
04. Выравнивание поверхности изоляции.
05. Изготовление и установка диафрагм.
Измеритель: м3
Изоляция трубопроводов шнурами:
26-01-007-01 асбестовыми
26-01-007-02 асбестовыми пуховыми
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 007-01 | 007-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 106.63 | 53.96
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.1 | 4.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.85 | 0.47
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.85 | 0.47
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.95 | 0.24
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 6e-05 | 4e-05
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.00256 | 0.00155
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.00061 | 0.00083
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.24 | 0.36
12.2.03.09-0007 | Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у | кг | 0.122 | 0.06
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | т | 0.79 | 0.395
Таблица ГЭСН 26-01-008 Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
Состав работ:
01. Изоляция трубопроводов.
02. Изготовление и установка диафрагм.
03. Изготовление бандажей.
04. Изготовление пряжек.
05. Крепление изоляции.
Измеритель: м3
26-01-008-01 Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
008-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 94.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.82
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.63
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 4e-05
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0096
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: | т | 0.00053
1,1 мм
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: | т | 0.00101
1,6 мм
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0265
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.78
12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м | м2 | 2.204
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.55
Таблица ГЭСН 26-01-009 Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными, плитами из стеклянного штапельного волокна
Состав работ:
01. Изоляция трубопроводов.
02. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство).
03. Изготовление бандажей.
04. Изготовление пряжек.
05. Крепление изоляции.
Измеритель: м3
Изоляция трубопроводов
26-01-009-01 матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
26-01-009-02 плитами из стеклянного штапельного волокна
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 009-01 | 009-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.85 | 18.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.1 | 4.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.64 | 0.55
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.64 | 0.55
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.63 | 0.63
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 4e-05 | 4e-05
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106 | 0.0106
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.00053
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.00101
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0265 | 0.0265
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.78 | 0.78
12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м | м2 | 2.204 | 2.204
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.08 | 1.13
Таблица ГЭСН 26-01-010 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна
Состав работ:
01. Резка изделия по заданному размеру.
02. Укладка изделий с подгонкой их по месту.
03. Изготовление и установка диафрагм.
04. Изготовление бандажей и пряжек.
05. Крепление изоляции.
Измеритель: м3
26-01-010-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
26-01-010-02 Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 010-01 | 010-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.85 | 18.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.1 | 4.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.41
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.41
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.65 | 0.63
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 4e-05 | 4e-05
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106 | 0.0096
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.001 | 0.001
08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.00123 | 0.00123
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0265 | 0.0265
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.56 | 0.56
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.03 | 1.44
Таблица ГЭСН 26-01-011 Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными
Состав работ:
01. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
02. Изготовление бандажных лент.
03. Перемотка и отжиг проволоки.
04. Устройство проволочного каркаса.
05. Крепление изделий бандажами.
Измеритель: м3
26-01-011-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
26-01-011-02 Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 011-01 | 011-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.8 | 18.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.51
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.51
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.00726 | 0.0073
08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм | кг | 0.5 | 0.5
08.3.03.04-0025 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм | кг | 1.4 | 1.2
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.002 | 0.00034
08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм | т | 0.003 | 0.0086
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 6e-05 | 0.0001
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1.08 | 1.08
Таблица ГЭСН 26-01-012 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов
Состав работ:
01. Изготовление полуфутляров.
02. Изготовление диафрагм.
03. Установка полуфутляров.
04. Установка диафрагм.
05. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.
Измеритель: 10 шт
Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, номинальный диаметр трубопроводов
26-01-012-01 до 200 мм
26-01-012-02 свыше 200 до 800 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 012-01 | 012-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 46.6 | 90.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.52
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 0.52
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 3.29 | 6.85
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.72 | 4.58
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 5e-05 | 5e-05
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.00037 | 0.00132
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00033 | 0.00041
08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | - | 0.00041
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 012-01 | 012-02
08.3.05.05-0059 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм | т | - | 0.00217
10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4.18 | 4.27
10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм | кг | 35.47 | 71.44
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 0.82 | 1
Таблица ГЭСН 26-01-013 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали
Состав работ:
01. Изготовление полуфутляров.
02. Установка полуфутляров.
03. Изготовление диафрагм.
04. Установка диафрагм.
05. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.
Измеритель: 10 шт
Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, номинальный диаметр трубопроводов
26-01-013-01 до 200 мм
26-01-013-02 свыше 200 до 800 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 013-01 | 013-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 46.7 | 90.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.57 | 0.82
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.57 | 0.82
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 3.29 | 6.85
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.78 | 4.58
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 5e-05 | 5e-05
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.37 | 1.32
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0066 | 0.0067
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00033 | 0.00041
08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | - | 0.00041
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.1027 | -
08.3.05.05-0058 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм | т | - | 0.2586
08.3.05.05-0059 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм | т | - | 0.00217
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 0.82 | 1
Таблица ГЭСН 26-01-014 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали
Состав работ:
01. Изготовление матрацев.
02. Изготовление металлических полуфутляров.
03. Изготовление бандажей с пряжками.
04. Изготовление диафрагм.
05. Укладка матрацев.
06. Установка металлического покрытия с отделкой торцов.
Измеритель: 10 шт
Изоляция арматуры и фланцевых соединений:
26-01-014-01 съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов
26-01-014-02 съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 014-01 | 014-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 210 | 210
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.93 | 1.12
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.93 | 1.12
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 014-01 | 014-02
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 24.3 | 24.3
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 6.21 | 6.21
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0004 | 0.0004
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 1.93 | 1.93
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | - | 0.0067
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00045 | 0.00045
08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | 0.00041 | 0.00041
08.3.05.05-0058 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм | т | - | 0.2586
08.3.05.05-0059 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм | т | 0.00217 | 0.00217
10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 5 | -
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 71.44 | -
12.2.04.12 | Матрацы минераловатные на стеклоткани | м3 | 2.31 | 2.31
Таблица ГЭСН 26-01-015 Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов
Состав работ:
01. Изготовление и комплектовка конструкций.
02. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту.
03. Крепление конструкций.
Измеритель: м3
Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов на основе
26-01-015-01 плит минераловатных
26-01-015-02 матов минераловатных прошивных и плит минераловатных
26-01-015-03 матов из стеклянного штапельного волокна
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 015-01 | 015-02 | 015-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45.78 | 45.78 | 45.78
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2 | 4.2 | 4.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.7 | 0.7
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.7 | 0.7
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 4.91 | 4.91 | 4.91
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 2.17 | 2.17 | 2.17
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064
10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4.49 | 4.49 | 4.49
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 73.04 | 73.04 | 73.04
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.08 | 1.08 | 1.44
Таблица ГЭСН 26-01-016 Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной
Состав работ:
01. Изготовление и комплектовка конструкций.
02. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту.
03. Крепление конструкций.
Измеритель: м3
Изоляция трубопроводов изготавливаемыми в процессе изоляции конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной на основе
26-01-016-01 плит минераловатных
26-01-016-02 матов минераловатных прошивных и плит минераловатных
26-01-016-03 матов из стеклянного штапельного волокна
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 016-01 | 016-02 | 016-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 48.45 | 48.45 | 48.45
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2 | 4.2 | 4.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.32 | 1.32 | 1.32
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.32 | 1.32 | 1.32
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 4.91 | 4.91 | 4.91
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 2.17 | 2.17 | 2.17
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.1945 | 0.1945 | 0.1945
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 2.49 | 2.49 | 2.49
12.2.03.15 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.08 | 1.08 | 1.44
Таблица ГЭСН 26-01-017 Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов
Состав работ:
01. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
02. Промазка швов клеевым составом.
03. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
04. Крепление изделий зажимами.
05. Изготовление и установка диафрагм.
06. Окрашивание поверхности изоляции.
Измеритель: 10 м
Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром
26-01-017-01 до 160 мм трубками
26-01-017-02 180 мм пластинами (плитами)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 017-01 | 017-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.52 | 3.52
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2 | 4.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.25
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.25
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 0.39
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 1.5
10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.033
12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.3
14.1.04.01-0001 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 0.143 | 0.143
14.5.09.05-0103 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0.02 | 0.02
12.2.05.01 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | м2 | - | 6.33
12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 11 | -
14.3.02.06-0001 | Краска «Армофиниш» | л | П | П
Таблица ГЭСН 26-01-018 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
Состав работ:
01. Резка пластин (плит) по заданному размеру.
02. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом.
03. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
05. Окрашивание поверхности изоляции.
Измеритель: 10 м2
26-01-018-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
018-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6.67
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | 10 м | 2.6
14.1.04.01-0001 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 1.5
14.5.09.05-0103 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0.057
12.2.05.01 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | м2 | 11
14.3.02.06-0001 | Краска «Армофиниш» | л | П
Таблица ГЭСН 26-01-019 Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
Состав работ:
01. Разметка и резка пластин (плит) по заданному размеру.
02. Промазка швов клеевым составом.
03. Установка заготовок на изолируемую поверхность.
04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
05. Окрашивание поверхности изоляции.
Измеритель: 10 шт
26-01-019-01 Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
019-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10.03
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.73
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.73
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | 10 м | 4.42
14.1.04.01-0001 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 0.425
14.5.09.05-0103 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0.096
12.2.05.01 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | м2 | 18.7
14.3.02.06-0001 | Краска «Армофиниш» | л | П
Таблица ГЭСН 26-01-020 Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой
Состав работ:
01. Изготовление и установка металлических опорных колец.
02. Установка защитного металлического покрытия.
03. Резка герметика и проклейка швов по наружной поверхности защитного покрытия.
04. Подготовка заливочной машины к работе.
05. Заливка пенополиуретана под покрытие.
06. Промывка, очистка и уборка заливочной машины.
Измеритель: м3
26-01-020-01 Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
020-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 151.12
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 4.91
91.21.22-442 | Установки: для заливки пенополиуретана | маш.-ч | 8.02
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 2.17
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.0018
01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 0.526
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
020-01
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 3
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.001
08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм | кг | 0.4
08.3.07.01-0032 | Сталь полосовая: 20х3 мм | т | 3.1e-05
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 4075 мм, III сорта | м3 | 0.08
12.2.03.05-0002 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 33.67
12.2.03.05-0004 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 32.33
12.2.03.15-0021 | Диоктилфталат | кг | 5
12.2.03.15-0061 | Хлорметилен | кг | 3
08.3.05.06 | Металл листовой | м2 | П
Таблица ГЭСН 26-01-021 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
Состав работ:
01. Подготовка установки для напыления к работе.
02. Контрольное напыление.
03. Напыление пенополиуретаном.
04. Зачистка наплывов с поверхности изоляции.
05. Промывка, очистка и уборка установки для напыления.
Измеритель: м3
26-01-021-01 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
021-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32.03
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.34
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34
91.21.22-442 | Установки: для заливки пенополиуретана | маш.-ч | 8.02
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 0.526
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 3
08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм | кг | 0.0004
12.2.03.05-0001 | Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 42.84
12.2.03.05-0003 | Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 41.16
12.2.03.15-0021 | Диоктилфталат | кг | 5
12.2.03.15-0061 | Хлорметилен | кг | 3
Таблица ГЭСН 26-01-022 Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана
Состав работ:
Для нормы 26-01-022-01:
01. Нанесение клея для крепления изделий.
02. Установка изделий с вырезами и подгонкой по месту.
03. Крепление изделий бандажами или проволочными кольцами.
04. Изготовление и установка диафрагм, бандажей, пряжек. Для нормы 26-01-022-02:
01. Нанесение клея для крепления изделий.
02. Установка изделий с вырезами и подгонкой по месту.
03. Крепление изделий проволочными стяжками по штырям.
04. Изготовление и установка диафрагм, бандажей, пряжек.
Измеритель: м3
26-01-022-01 Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
26-01-022-02 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 022-01 | 022-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27.74 | 22
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.1 | 3.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.4
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.59 | 0.59
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 022-01 | 022-02
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 4e-05 | -
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0057 | 0.0063
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | - | 0.00399
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0006 | -
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 0.193 | -
14.1.04.02-0011 | Клей резиновый: № 88-Н | кг | 9.1 | 12.7
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана | м3 | 1.1 | 1.05
Таблица ГЭСН 26-01-023 Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств
Состав работ:
01. Изготовление опорных колец.
02. Установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление.
Измеритель: м3
Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, номинальным диаметром трубопровода
26-01-023-01 до 200 мм
26-01-023-02 свыше 200 до 800 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 023-01 | 023-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38.8 | 23.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 2.5 | 2.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.19
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.19
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.68 | 0.73
08.3.07.01-0032 | Сталь полосовая: 20х3 мм | т | 0.00084 | -
08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | - | 0.00117
08.3.08.02-0021 | Сталь угловая: 32х32 мм | т | - | 0.00044
Таблица ГЭСН 26-01-024 Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления
Состав работ:
Для нормы 26-01-024-01:
01. Изготовление, установка и приварка деталей крепежного каркаса.
02. Очистка и обезжиривание изолируемой поверхности.
03. Установка шатра, застилка полов и арматуры стеклотканью и обертывание шпилек.
04. Нанесение изоляции.
05. Установка металлической сетки под штукатурку.
06. Оштукатуривание изолированной поверхности с отделкой.
07. Окраска эмалью.
08. Защита КиП и оборудования от загрязнения стеклотканью. Для норм 26-01-024-02, 26-01-024-03:
01. Очистка и обезжиривание изолируемой поверхности.
02. Нанесение изоляции.
03. Просеивание асбеста и перлитового песка.
04. Защита КиП и оборудования от загрязнения стеклотканью
Измеритель: м3
Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:
26-01-024-01 паровых и газовых турбин
26-01-024-02 котлоагрегатов
26-01-024-03 вспомогательного оборудования
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 024-01 | 024-02 | 024-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32.83 | 18.28 | 21.43
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.6 | 4.6 | 4.4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.63 | 6.46 | 7.27
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 0.5 | 0.71
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.27 | - | -
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.58 | - | -
91.21.01-061 | Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции | маш.-ч | 3.47 | 2.98 | 3.28
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.03-0002 | Волокно асбестовое марки: П-3-50 | т | 0.11 | 0.12 | 0.072
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 024-01 | 024-02 | 024-03
01.1.02.10-0024 | Асбест хризотиловый марки: М-5-50 | т | 0.04 | - | -
01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический марки: Б | т | 0.055 | - | -
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.23 | - | -
01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0.0009 | 0.0097 | 0.007
01.3.05.23-0181 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0.08 | 0.11 | 0.093
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.08 | 0.71 | 0.43
01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0004 | - | -
03.2.02.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 500 | т | 0.13 | - | -
08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм | т | 0.0011 | - | -
08.3.07.01-0072 | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0014 | - | -
08.3.08.02-0042 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.0024 | - | -
12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.02 | - | -
12.2.03.04-0031 | Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75 | м3 | 0.5 | 0.55 | 1.18
12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 5.97 | 1.3 | 1.07
12.2.03.12-0002 | Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 6e-05 | - | -
14.2.02.12-0002 | Антипирен из нефелина, марка Б | т | 0.015 | 0.017 | 0.0185
14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0.00066 | - | -
Таблица ГЭСН 26-01-025 Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием
Состав работ:
Для норм с 26-01-025-01 по 26-01-025-08:
01. Подготовка поверхности к нанесению материала: обезжиривание и очистка поверхности.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-025-09:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м
Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы
26-01-025-01 25 мм
26-01-025-02 32 мм
26-01-025-03 40 мм
26-01-025-04 50 мм
26-01-025-05 75 мм
26-01-025-06 100 мм
26-01-025-07 125 мм
26-01-025-08 150 мм
26-01-025-09 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-025-08
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 025-01 | 025-02 | 025-03 | 025-04 | 025-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.28 | 6.77 | 8.44 | 6.68 | 10.01
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.022
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 28.57 | 36.59 | 45.72 | 57.14 | 85.73
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 025-06 | 025-07 | 025-08 | 025-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13.35 | 16.69 | 20.03 | 3.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.04 | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.012
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.011 | 0.013 | 0.016 | -
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 114.3 | 142.87 | 171.44 | 62.17
Подраздел 1.2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Таблица ГЭСН 26-01-036 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями
Состав работ:
01. Монтаж утеплителя на клеевой состав.
02. Механическое закрепление теплоизоляционных плит дюбелями.
Измеритель: 100 м2
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей:
26-01-036-01 наружных стен
26-01-036-02 внутренних стен и перегородок
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 036-01 | 036-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16.06 | 13.96
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 2.6 | 2.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.12 | 0.12
14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 409 | 409
01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. | П | П
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3 | П | П
Таблица ГЭСН 26-01-037 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме
Состав работ:
Для норм 26-01-037-01, 26-01-037-03, 26-01-037-04:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Установка реек каркаса с креплением.
04. Разогрев битума.
05. Покрытие изолируемой поверхности битумом.
06. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. Для нормы 26-01-037-02:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Разогрев битума.
04. Покрытие изолируемой поверхности битумом.
05. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.
Измеритель: м3
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей:
26-01-037-01 стен и колонн прямоугольных
26-01-037-02 покрытий и перекрытий сверху
26-01-037-03 покрытий и перекрытий снизу
26-01-037-04 перегородок
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 037-01 | 037-02 | 037-03 | 037-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20.04 | 10.93 | 25.84 | 17.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.69 | 0.66 | 0.74 | 0.69
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73
91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.7 | 0.52 | 1.04 | 0.64
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.69 | 0.66 | 0.74 | 0.69
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.11
01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | - | 2 | 2
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | - | 0.0039 | 0.0039
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.05 | - | 0.06 | 0.05
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98
Таблица ГЭСН 26-01-038 Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе
Состав работ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.
Измеритель: м3
26-01-038-01 Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
038-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7.11
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 2.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.71
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.28
4 | МАТЕРИАЛЫ
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.07
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0.96
Таблица ГЭСН 26-01-039 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
Состав работ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.
Измеритель: м3
26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
039-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10.58
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.6
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.75
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6
4 | МАТЕРИАЛЫ
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1.02
Таблица ГЭСН 26-01-040 Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе
Состав работ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.
Измеритель: м3
26-01-040-01 Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
040-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10.12
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.81
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.67
4 | МАТЕРИАЛЫ
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.05
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0.97
Таблица ГЭСН 26-01-041 Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта
Состав работ:
Для норм 26-01-041-01, 26-01-041-03, 26-01-041-04:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Установка реек каркаса с креплением.
04. Разогрев битума.
05. Покрытие изолируемой поверхности битумом.
06. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. Для нормы 26-01-041-02:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Разогрев битума.
04. Покрытие изолируемой поверхности битумом.
05. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. Для нормы 26-01-041-05:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Распиловка плит.
03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.
Измеритель: м3
Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:
26-01-041-01 стен и колонн прямоугольных
26-01-041-02 покрытий и перекрытий сверху
26-01-041-03 покрытий и перекрытий снизу
26-01-041-04 перегородок
26-01-041-05 Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 041-01 | 041-02 | 041-03 | 041-04 | 041-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.17 | 9.27 | 23.54 | 16.2 | 9.47
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.31
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45
91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.41 | 0.29 | 0.64 | 0.41 | -
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.31
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | -
01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | - | 2 | 2 | -
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | - | 0.0039 | 0.0039 | -
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.05 | - | 0.06 | 0.05 | -
12.2.01.09 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта | м3 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.02
Таблица ГЭСН 26-01-042 Установка дверей с тепловой изоляцией
Состав работ:
01. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой.
02. Антисептирование деревянных конструкций.
03. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами.
04. Установка обрамления из угловой стали.
05. Конопатка между каркасом и стеной.
06. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню.
07. Крепление коробки к обвязочным брусьям.
08. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных дверей.
Измеритель: 100 м2
Установка дверей с тепловой изоляцией:
26-01-042-01 в кирпичных перегородках
26-01-042-02 в кирпичных стенах
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 042-01 | 042-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 291.27 | 272.79
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3 | 3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.77 | 9.42
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 7.77 | 9.42
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.75 | 2.54
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 216 | 315
01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00137 | 0.00127
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 12.4 | 12.7
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0347 | 0.0317
08.3.08.02-0042 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.67 | 0.62
08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.165 | 0.149
11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 8.84 | 11.1
12.1.02.06-0024 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 9.02 | 9.87
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.005 | 0.007
08.1.03.01 | Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления) | м2 | 100 | 100
Таблица ГЭСН 26-01-043 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов
Состав работ:
Для нормы 26-01-043-01:
01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-043-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-043-01 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов
26-01-043-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-043-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 043-01 | 043-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.81 | 4.04
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
14.2.06.01-0114 | Антисептик ХМ-11 | т | 0.01 | -
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-044 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек
Состав работ:
Для нормы 26-01-044-01:
01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-044-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-044-01 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с люлек
26-01-044-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-044-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 044-01 | 044-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21.22 | 6.86
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4.7
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
14.2.06.01-0114 | Антисептик ХМ-11 | т | 0.01 | -
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-045 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов
Состав работ:
Для нормы 26-01-045-01:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
03. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-045-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-045-01 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с лесов
26-01-045-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-045-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 045-01 | 045-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12.82 | 4.04
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-046 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек
Состав работ:
Для нормы 26-01-046-01:
01. Передвижка строительных люлек.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-046-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-046-01 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм с люлек
26-01-046-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-046-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 046-01 | 046-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19.21 | 6.61
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.2 | 4.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-047 Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием
Состав работ:
Для нормы 26-01-047-01:
01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-047-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-047-01 Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
26-01-047-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-047-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 047-01 | 047-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10.69 | 2.49
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.4 | 4.4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т | 0.01 | -
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Подраздел 1.3. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ
Таблица ГЭСН 26-01-048 Устройство каркаса изоляции
Состав работ:
Для норм 26-01-048-01, 26-01-048-03:
01. Резка проволоки.
02. Плетение каркаса из проволоки.
03. Установка каркаса из готовой сетки с креплением. Для норм 26-01-048-02, 26-01-048-04:
01. Резка проволочной сетки.
02. Установка каркаса из готовой сетки с креплением.
Измеритель: 100 м2
Устройство на трубопроводах каркаса изоляции:
26-01-048-01 из проволоки 26-01-048-02 из сетки
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции:
26-01-048-03 из проволоки
26-01-048-04 из сетки
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 048-01 | 048-02 | 048-03 | 048-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 44.5 | 18.1 | 27.8 | 11.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.56 | 0.09 | 0.56
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.56 | 0.09 | 0.56
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.03.04-0031 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 0.024 | 0.003 | 0.024 | 0.003
08.1.02.17 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая | м2 | - | 105 | - | 105
Таблица ГЭСН 26-01-049 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом
Состав работ:
01. Изготовление деталей покрытия изоляции.
02. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
03. Крепление покрытий.
Измеритель: 100 м2
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:
26-01-049-01 листами алюминиевых сплавов
26-01-049-02 сталью оцинкованной
26-01-049-03 металлопластом
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 049-01 | 049-02 | 049-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 148.52 | 148.52 | 194.34
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.1 | 4.1 | 4.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.08 | 1.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 1.08 | 1.08
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 12.97 | 12.97 | 12.97
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 5.73 | 5.73 | 5.73
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | - | 0.01156 | 0.01156
08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | - | 0.00047 | 0.00047
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | - | 0.04277 | 0.04399
10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4.55 | - | -
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 18.71 | - | -
12.2.01.01 | Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов | м2 | 122 | - | -
12.2.01.01 | Детали покрытия из металлопласта, толщиной 0,5 мм | м2 | - | - | 122
12.2.01.01 | Детали покрытия из оцинкованной стали | м2 | - | 122 | -
Таблица ГЭСН 26-01-050 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной
Состав работ:
01. Изготовление и установка деталей покрытия из фольги алюминиевой дублированной для прямых участков трубопроводов с подгонкой и вырезами по месту.
02. Изготовление и установка деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов.
03. Изготовление бандажей и пряжек.
04. Крепление покрытия.
Измеритель: 100 м2
26-01-050-01 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
050-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 156.67
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 6.2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
050-01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.00034
10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 10.53
10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 37.6
10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм | кг | 0.28
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 18.99
12.2.03.12 | Фольга алюминиевая дублированная | 10 м2 | 11.5
Таблица ГЭСН 26-01-051 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
Состав работ:
01. Изготовление деталей покрытия из стеклоцемента текстолитового, стеклопластика (кроме стеклопластика РСТ) для прямых участков трубопроводов.
02. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов.
03. Изготовление бандажей и пряжек.
04. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
05. Крепление покрытия.
Измеритель: 100 м2
26-01-051-01 Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
051-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 190.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.87
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 6.39
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0017
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.036
08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.0329
08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.1805
12.2.01.01 | Детали покрытия тепловой изоляции | м2 | 115
Таблица ГЭСН 26-01-052 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами
Состав работ:
Для нормы 26-01-052-01:
01. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов.
02. Устройство выравнивающего слоя.
03. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов.
04. Изготовление бандажей и пряжек.
05. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
06. Крепление покрытия. Для нормы 26-01-052-02:
01. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов.
02. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов.
03. Изготовление бандажей и пряжек.
04. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
05. Крепление покрытия.
Измеритель: 100 м2
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:
26-01-052-01 стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
26-01-052-02 пленками ПВХ, армопластами
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 052-01 | 052-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 107.18 | 91.36
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.43
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.43
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 5.64 | 4.86
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 052-01 | 052-02
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.00034 | 0.00034
08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00304 | -
10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4.42 | 3.81
10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 37.6 | 32.4
10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.162
10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм | кг | 33.47 | 28.84
12.1.02.06-0021 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 113 | -
12.1.02.15 | Материал рулонный | м2 | 116 | 116
Таблица ГЭСН 26-01-053 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
Состав работ:
01. Изготовление деталей покрытия из металла.
02. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту.
03. Крепление покрытия.
Измеритель: 100 м2
26-01-053-01 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
26-01-053-02 Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 053-01 | 053-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 139.55 | 272
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.06 | 1.06
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.06 | 1.06
91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 7.2 | 31
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0017 | -
01.7.15.08-0021 | Заклепки с полукруглой головкой: 4х5 мм | т | - | 0.0036
08.3.05.06 | Металл листовой | м2 | 122 | 122
Таблица ГЭСН 26-01-054 Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами
Состав работ:
Для нормы 26-01-054-01:
01. Разметка и нарезка оберточного материала.
02. Обертывание насухо с промазкой швов.
03. Крепление покрытия.
Для норм 26-01-054-02, 26-01-054-03:
01. Разметка и нарезка оберточного материала.
02. Оклеивание поверхности изоляции.
03. Крепление покрытия.
Измеритель: 100 м2
26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
Оклеивание поверхности изоляции:
26-01-054-02 рулонными материалами на битумной мастике
26-01-054-03 тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 054-01 | 054-02 | 054-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31.98 | 47.2 | 44
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.1 | 3.1 | 3.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.47 | 0.47 | 0.3
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.23 | - | -
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.47 | 0.47 | 0.3
91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.26 | 1.26 | 1.26
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ- IV, БНИ-V | т | 0.0126 | - | -
01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.03 | 0.18 | -
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0473 | 0.0473 | 0.0473
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 054-01 | 054-02 | 054-03
14.1.02.03-0001 | Клей ПВА | т | - | - | 0.024
14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.00126 | - | -
01.7.20.08 | Ткань | м2 | - | - | 120
12.1.02.15 | Материал рулонный | м2 | 115 | 115 | -
Таблица ГЭСН 26-01-055 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
Состав работ:
Для нормы 26-01-055-01:
01. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища.
02. Обертывание поверхности изоляции пленкой.
03. Проклейка швов липкой лентой.
04. Устройство защитного слоя пароизоляции из стекловолокнистых материалов. Для нормы 26-01-055-02:
01. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища.
02. Обертывание поверхности изоляции пленкой.
03. Проклейка швов липкой лентой.
Измеритель: 100 м2
Установка пароизоляционного слоя из:
26-01-055-01 пленки полиэтиленовой
26-01-055-02 пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 055-01 | 055-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 95.94 | 14.36
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.25
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.25
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | 7.423 | 7.423
01.7.12.05-0171 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м2 | 206 | -
01.7.07.12 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 115 | 115
Таблица ГЭСН 26-01-056 Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором
Состав работ:
01. Изготовление и установка деталей каркаса из сетки металлической.
02. Приготовление раствора вручную.
03. Нанесение раствора на поверхность изоляции по каркасу из сетки.
04. Выравнивание поверхности.
05. Затирка и заглаживание поверхности.
06. Отделка поверхности.
Измеритель: 100 м2
26-01-056-01 Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором 26-01-056-02 Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции трубопроводов хризотилцементным раствором
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 056-01 | 056-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 106.65 | 81.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 2.9 | 2.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 2.3
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.3 | 2.3
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.3502 | 0.3502
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.03 | 1.03
02.1.01.01-0003 | Глина бентонитовая | т | 0.006 | 0.006
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 1.2051 | 1.2051
08.1.02.17-0132 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 105 | 105
08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм | кг | 0.16 | 0.16
12.2.03.11-0024 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11-ГСВ-9 | м2 | 105 | 105
14.4.02.04-0193 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая | т | - | 0.026
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 056-01 | 056-02
14.4.02.04 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0.026 | -
Таблица ГЭСН 26-01-057 Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений
Состав работ:
Для нормы 26-01-057-01:
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов.
02. Очистка основания от пыли и мусора сжатым воздухом.
03. Устройство нижнего выравнивающего защитного слоя из геотекстиля.
04. Сварка швов геотекстиля.
05. Укладка рулонного гидроизоляционного материала.
06. Сварка швов (нахлестов) гидроизоляционного материала.
07. Укладка защитной полиэтиленовой пленки с нарезкой и разметкой. Для нормы 26-01-057-02:
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов.
02. Устройство нижнего выравнивающего защитного слоя из геотекстиля.
03. Сварка швов геотекстиля.
04. Укладка рулонного гидроизоляционного материала по вертикальному основанию с разметкой и креплением дюбелями.
05. Сварка швов (нахлестов) гидроизоляционного материала.
06. Наклеивание гидроизоляционного материала к нижней части стены методом наплавления с грунтованием поверхности праймером.
07. Укладка защитного слоя из геотекстиля с креплением и сваркой швов. Для нормы 26-01-057-03:
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов.
02. Устройство и разборка инвентарных подмостей.
03. Устройство нижнего выравнивающего защитного слоя из геотекстиля.
04. Сварка швов геотекстиля.
05. Укладка рулонного гидроизоляционного материала по вертикальному основанию с разметкой и креплением дюбелями.
06. Сварка швов (нахлестов) гидроизоляционного материала.
07. Наклеивание гидроизоляционного материала к нижней части стены методом наплавления с грунтованием поверхности праймером.
08. Укладка защитного слоя из геотекстиля с креплением и сваркой швов.
Измеритель: 100 м2
Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений
26-01-057-01 горизонтальных поверхностей
26-01-057-02 вертикальных поверхностей, высотой до 3 м
26-01-057-03 вертикальных поверхностей, высотой более 3 м
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 057-01 | 057-02 | 057-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41.68 | 38.39 | 61.46
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7 | 3.6 | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.69 | 0.68 | 1.35
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 0.29 | 0.28 | 0.52
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.1 | 0.24
91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 21.28 | 20.01 | 21.17
91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | - | - | 0.04
91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | - | 8 | 6.42
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | - | 0.0028 | 0.0014
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.156 | 0.205 | 0.11
01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 100 | - | -
01.7.15.07-0041 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 2,5х48,5 мм | т | - | 0.0009 | 0.0005
01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | - | - | 0.002
01.7.16.02-0002 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | - | - | 0.006
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | - | - | 0.02
11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | - | - | 1.1
01.7.12.16 | Геотекстиль | м2 | 239.4 | 239.8 | 240
12.1.02.15 | Материал рулонный | м2 | 108 | 108.1 | 112.44
Таблица ГЭСН 26-01-058 Устройство деформационного шва при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений
Состав работ:
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов.
02. Очистка основания от пыли и мусора сжатым воздухом.
03. Обработка поверхности основания битумной грунтовкой.
04. Укладка и наплавление рулонного материала для нижнего слоя.
05. Раскатка, выравнивание и наплавление рулонного безосновного материала.
06. Заполнение деформационного шва уплотняющим битумным жгутом.
07. Укладка и сварка швов рулонного гидроизоляционного материала для верхнего слоя.
Измеритель: 100 м
26-01-058-01 Устройство деформационного шва при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
058-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45.33
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.57
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 0.22
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.02
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11
91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 16
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0168
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.12
12.1.02.15-0091 | Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм | м | 104
12.2.03.14-0001 | Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм | м | 104
12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 62.4
12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 57.2
Таблица ГЭСН 26-01-059 Устройство примыканий при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений
Состав работ:
01. Разгрузка, транспортировка и подача строительных материалов.
02. Очистка основания от пыли и мусора сжатым воздухом.
03. Обработка поверхности основания битумной грунтовкой.
04. Укладка и сварка швов рулонного гидроизоляционного материала.
Измеритель: 100 м
26-01-059-01 Устройство примыканий при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01-
059-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.21
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш.-ч | 0.08
91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04
91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 10.4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.03.02-0001 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0154
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.04
12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 62.4
Таблица ГЭСН 26-01-060 Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием
Состав работ:
Для нормы 26-01-060-01:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
03. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-060-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-060-01 Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
26-01-060-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-060-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 060-01 | 060-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8.7 | 2.49
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7 | 4.4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-061 Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным
покрытием
Состав работ:
Для нормы 26-01-061-01:
01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-061-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-061-01 Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
26-01-061-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-061-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 061-01 | 061-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21.09 | 4.76
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6 | 4.7
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т | 0.01 | -
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-062 Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием
Состав работ:
Для нормы 26-01-062-01:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
03. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-062-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-062-01 Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
26-01-062-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-062-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 062-01 | 062-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.27 | 3.93
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8 | 4.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.036 | 0.013
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 062-01 | 062-02
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-063 Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием
Состав работ:
Для нормы 26-01-063-01:
01. Пропитка поверхности антисептирующими составами на водной основе.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-063-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-063-01 Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
26-01-063-02 На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-063-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 063-01 | 063-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.11 | 4.04
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6 | 4.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.016 | 0.003
14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т | 0.01 | -
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-064 Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
Состав работ:
Для нормы 26-01-064-01:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
03. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
04. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для нормы 26-01-064-02:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение последующих слоев толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 м2
26-01-064-01 Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм
26-01-064-02 На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 26-01-064-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01-
|  |  | 064-01 | 064-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12 | 3.32
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8 | 4.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.016 | 0.003
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 181.58 | 65.79
Таблица ГЭСН 26-01-065 Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием
Состав работ:
Для норм с 26-01-065-01 по 26-01-065-15:
01. Подготовка поверхности к нанесению теплоизоляционного покрытия.
02. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
03. Нанесение грунтовочного слоя толщиной 0,38 мм.
04. Нанесение первого слоя толщиной 0,5 мм.
05. Нанесение второго слоя толщиной 0,5 мм. Для норм с 26-01-065-16 по 26-01-065-30:
01. Приготовление жидкого теплоизоляционного покрытия.
02. Нанесение слоя толщиной 0,5 мм.
Измеритель: 100 шт
Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, арматура для трубопроводов номинальным диаметром
26-01-065-01 25 мм
26-01-065-02 32 мм
26-01-065-03 50 мм
26-01-065-04 80 мм
26-01-065-05 100 мм
26-01-065-06 150 мм
26-01-065-07 200 мм
26-01-065-08 250 мм
26-01-065-09 300 мм
26-01-065-10 350 мм
26-01-065-11 400 мм
26-01-065-12 450 мм
26-01-065-13 500 мм
26-01-065-14 600 мм
26-01-065-15 800 мм
На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме:
26-01-065-16 к норме 26-01-065-01
26-01-065-17 к норме 26-01-065-02
26-01-065-18 к норме 26-01-065-03
26-01-065-19 к норме 26-01-065-04
26-01-065-20 к норме 26-01-065-05
26-01-065-21 к норме 26-01-065-06
26-01-065-22 к норме 26-01-065-07
26-01-065-23 к норме 26-01-065-08
26-01-065-24 к норме 26-01-065-09
26-01-065-25 к норме 26-01-065-10
26-01-065-26 к норме 26-01-065-11
26-01-065-27 к норме 26-01-065-12
26-01-065-28 к норме 26-01-065-13
26-01-065-29 к норме 26-01-065-14
26-01-065-30 к норме 26-01-065-15
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 065-01 | 065-02 | 065-03 | 065-04 | 065-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.68 | 22.6 | 23.67 | 44.41 | 51.97
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0008 | 0.0012 | 0.001 | 0.003 | 0.003
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.0036 | 0.0057 | 0.006 | 0.012 | 0.014
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 14.39 | 22.87 | 23.9 | 48.32 | 56.54
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 065-06 | 065-07 | 065-08 | 065-09 | 065-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 101.8 | 133.45 | 186.6 | 236.2 | 271.63
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.016
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.028 | 0.036 | 0.051 | 0.064 | 0.0736
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 110.77 | 145.21 | 203.03 | 257 | 295.55
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 065-11 | 065-12 | 065-13 | 065-14 | 065-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 301.15 | 357.85 | 420.44 | 510.19 | 762.92
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.2
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.2
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.03 | 0.045
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.082 | 0.097 | 0.114 | 0.138 | 0.207
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 327.68 | 389.36 | 457.46 | 555.12 | 830.11
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 065-16 | 065-17 | 065-18 | 065-19 | 065-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.62 | 5.75 | 6 | 12.14 | 14.21
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 5.22 | 8.29 | 8.67 | 17.52 | 20.5
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 065-21 | 065-22 | 065-23 | 065-24 | 065-25
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27.84 | 36.49 | 51.03 | 64.59 | 74.28
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 40.17 | 52.66 | 73.63 | 93.2 | 107.18
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01- | 26-01-
|  |  | 065-26 | 065-27 | 065-28 | 065-29 | 065-30
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 82.36 | 97.86 | 114.98 | 139.52 | 208.64
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
12.2.03.07 | Покрытие теплоизоляционное жидкое | л | 118.83 | 141.2 | 165.9 | 201.31 | 301.04
Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА
Подраздел 2.1. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Таблица ГЭСН 26-02-002 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм
Состав работ:
01. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками.
02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
03. Нанесение огнезащитного состава «Файрекс-400» послойно.
04. Проведение замеров толщины слоя.
05. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия от 5 мм с пределом огнестойкости
26-02-002-01 0,5 часа
26-02-002-02 0,75 часа
26-02-002-03 1,0 часа
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 002-01 | 002-02 | 002-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 148.34 | 177.51 | 269.53
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.07 | 1.55 | 2.26
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.84 | 1.26 | 2.1
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.07 | 1.55 | 2.26
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 64.87 | 73.68 | 133.08
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 64.87 | 73.68 | 133.08
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013 | 0.013 | 0.013
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.96 | 1.44 | 2.16
Таблица ГЭСН 26-02-003 Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом на основе минеральных волокон методом торкретирования
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава.
02. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками.
03. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
04. Нанесение огнезащитного состава ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» послойно.
05. Проведение замеров толщины слоя.
06. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом на основе минеральных волокон методом торкретирования с пределом огнестойкости
26-02-003-01 1,0 час, толщина покрытия 20 мм
26-02-003-02 2,0 часа, толщина покрытия 45 мм
26-02-003-03 2,5 часа, толщина покрытия 60 мм
26-02-003-04 При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по нормам 26-02-003-01, 26-02003-02, 26-02-003-03
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 003-01 | 003-02 | 003-03 | 003-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 156.18 | 266.19 | 364.87 | 26.09
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52.14 | 104.37 | 156.18 | 13
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.84 | 1.68 | 2.52 | 0.21
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.94 | 1.97 | 2.58 | 0.2
91.21.22-021 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования импортного производства, 3,2 м3/ч | маш.-ч | 51.2 | 102.4 | 153.6 | 12.8
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 | -
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013 | 0.013 | 0.013 | -
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.828 | 1.863 | 2.484 | 0.207
Таблица ГЭСН 26-02-005 Огнезащитное покрытие воздуховодов составом на основе минеральных волокон методом торкретирования
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава.
02. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками.
03. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
04. Нанесение огнезащитного состава ОФП-НВ - «КРАТ» послойно.
05. Обертывание поверхности воздуховодов сеткой.
06. Проведение замеров толщины слоя.
07. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие воздуховодов составом на основе минеральных волокон методом торкретирования с пределом огнестойкости
26-02-005-01 1,0 час
26-02-005-02 1,5 часа
26-02-005-03 2,0 часа
26-02-005-04 2,5 часа
26-02-005-05 3,0 часа
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 005-01 | 005-02 | 005-03 | 005-04 | 005-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 137.1 | 188.31 | 234.83 | 240.49 | 287
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.19 | 52.23 | 78.04 | 78.24 | 104.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.59 | 1.03 | 1.24 | 1.44 | 1.65
5 т
91.21.22-021 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования импортного производства, 3,2 м3/ч | маш.-ч | 25.6 | 51.2 | 76.8 | 76.8 | 102.4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
08.1.02.17-0132 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.414 | 0.828 | 1.035 | 1.242 | 1.449
Таблица ГЭСН 26-02-006 Огнезащитное покрытие металлоконструкций комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных
Состав работ:
01. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками.
02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
03. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава «Файрекс-400».
04. Наклеивание на поверхность металлоконструкций минераловатной плиты.
05. Нанесение огнезащитного состава «Файрекс-400» послойно.
06. Проведение замеров толщины слоя.
07. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие металлоконструкций комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных с пределом огнестойкости
26-02-006-01 2,0 часа
26-02-006-02 2,5 часа
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 006-01 | 006-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 215.8 | 285.05
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.1 | 3.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.31 | 3.91
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.68 | 2.52
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.31 | 3.91
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 64.87 | 64.87
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 64.87 | 64.87
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10 | 10
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.064 | 0.128
12.2.05.05-0015 | Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 | м3 | 6 | 12
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013 | 0.013
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.72 | 0.9
Таблица ГЭСН 26-02-007 Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных
Состав работ:
01. Очистка поверхности металлоконструкций воздуховодов от ржавчины щетками.
02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
03. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава "Файрекс-400".
04. Наклеивание на поверхность воздуховодов минераловатной плиты.
05. Нанесение огнезащитного состава "Файрекс-400" послойно.
06. Обертывание сеткой поверхности воздуховодов.
07. Проведение замеров толщины слоя.
08. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие воздуховодов комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных с пределом огнестойкости
26-02-007-01 2,0 часа
26-02-007-02 2,5 часа
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 007-01 | 007-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 247.92 | 317.19
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.1 | 3.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.35 | 3.95
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.68 | 2.52
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.35 | 3.95
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 64.87 | 64.87
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 64.87 | 64.87
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10 | 10
08.1.02.17-0132 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 121 | 132
08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.064 | 0.128
12.2.05.05-0015 | Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150 | м3 | 6 | 12
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013 | 0.013
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.72 | 0.9
Таблица ГЭСН 26-02-008 Огнезащитное покрытие воздуховодов пастовым составом
Состав работ:
01. Обезжиривание поверхности.
02. Нанесение огрунтовочного огнезащитного состава.
03. Оклеивание поверхности воздуховодов стеклотканью.
04. Нанесение огнезащитного состава послойно.
05. Проведение замеров толщины слоя.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие воздуховодов пастовым составом с пределом огнестойкости
26-02-008-01 0,5 часа, толщиной покрытия 4 мм
26-02-008-02 0,75 часа, толщиной покрытия 5 мм
26-02-008-03 1,0 час, толщиной покрытия 6 мм
26-02-008-04 1,5 часа, толщиной покрытия 8 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 008-01 | 008-02 | 008-03 | 008-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 42.08 | 45.26 | 48.46 | 51.71
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.16
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 11.48 | 14.52 | 17.56 | 20.6
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
12.2.03.11-0023 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 | м2 | 110 | 110 | 110 | 110
14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2
Таблица ГЭСН 26-02-009 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм
Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли.
02. Обезжиривание поверхности.
03. Подготовка окрасочного агрегата.
04. Приготовление состава.
05. Защита прилегающих поверхностей пленкой.
06. Нанесение огнезащитного состава.
07. Промывка, очистка окрасочного агрегата и шлангов.
08. Проведение замеров толщины слоя
Измеритель: 100 м2
26-02-009-01 Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
009-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 184
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3.36
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 37
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 240
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.22
Таблица ГЭСН 26-02-010 Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного покрытия
Состав работ:
Для нормы 26-02-010-01:
01. Очистка окрашенной поверхности металлоконструкций от масла, загрязнений.
02. Нанесение смывки (протравочного состава).
03. Снятие размягченной краски со смывкой шпателями, щетками.
04. Промывка и протирка поверхности металлоконструкций от остатков смывки. Для нормы 26-02-010-02:
01. Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с погрузкой и выгрузкой.
02. Устройство и разборка инвентарных лесов.
03. Устройство и разборка укрытия из пленки полиэтиленовой.
04. Очистка поверхности купершлаком.
05. Обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка поверхности.
Измеритель: 100 м2 (норма 26-02-010-01); м2 (норма 26-02-010-02)
26-02-010-01 Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава)
26-02-010-02 Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением огнезащитного покрытия
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 010-01 | 010-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 355 | 2.63
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.3 | 3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.07
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | - | 0.01
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | - | 0.01
91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием: 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | 0.03
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | -
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | -
91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | - | 0.01
91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т | маш.-ч | - | 0.01
91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т | маш.-ч | - | 0.01
91.14.05-052 | Цистерны прицепные: 5 м3 | маш.-ч | - | 0.3
91.21.01-013 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт | маш.-ч | - | 0.02
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 010-01 | 010-02
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.03-0022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | кг | - | 0.1883
01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 10 | -
01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | - | 2.917
01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | - | 0.01362
01.7.16.02-0002 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | - | 0.00109
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10 | 0.047
02.4.02.02-0001 | Шлак гранулированный | т | - | 0.05028
11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | - | 0.106
14.2.06.09-0301 | Протравочный состав «Radical-Abbeizer» | кг | 30 | -
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | - | 0.0009
14.5.09.07-0009 | Растворитель Jotun "Thinner 17" | л | - | 0.0316
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | - | 0.00031
Таблица ГЭСН 26-02-011 Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности
Состав работ:
Для нормы 26-02-011-01:
01. Обезжиривание поверхности.
02. Нанесение огнезащитного состава послойно.
03. Проведение замеров толщины слоя. Для нормы 26-02-011-02:
01. Нанесение огнезащитного состава.
02. Проведение замеров толщины слоя.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,
26-02-011-01 толщина покрытия 1 мм
26-02-011-02 при изменении толщины покрытия на 0,3 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 011-01 | 011-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.79 | 2.06
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.7 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 8.4 | 2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 4.7 | -
14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 30.9 | -
14.2.02.03 | Краски огнезащитные |  | 0.165 | 0.048
Таблица ГЭСН 26-02-012 Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом
Состав работ:
Для норм 26-02-012-01, 26-02-012-02:
01. Резка арматурной сетки.
02. Изготовление скоб из арматуры.
03. Очистка поверхности колонн металлических вручную под приварку арматуры.
04. Приварка скоб к колоннам металлическим и арматурной сетке.
05. Зачистка стыков.
06. Обеспыливание и обезжиривание поверхности металлоконструкций.
07. Антикоррозионное покрытие сварных соединений вручную в два слоя.
08. Приготовление цементного раствора.
09. Подколка и теска кирпича вручную с подточкой кромок.
10. Подача кирпича и раствора к месту производства работ.
11. Обкладка колонн металлических кирпичом с одновременной расшивкой швов.
Для нормы 26-02-012-03:
01. Изготовление хомутов из арматуры.
02. Очистка поверхности колонн металлических вручную под приварку арматуры.
03. Приварка хомутов к колоннам металлическим.
04. Зачистка стыков.
05. Обеспыливание и обезжиривание поверхности металлоконструкций.
06. Антикоррозионное покрытие сварных соединений вручную в два слоя.
07. Приготовление цементного раствора.
08. Подколка и теска кирпича вручную с подточкой кромок.
09. Подача кирпича и раствора к месту производства работ.
10. Обкладка колонн металлических кирпичом с одновременной расшивкой швов.
Измеритель: 10 м2
Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны:
26-02-012-01 300х300 мм
26-02-012-02 350х350 мм
26-02-012-03 600х600 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 012-01 | 012-02 | 012-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 131.32 | 87.78 | 82.73
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9 | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.03 | 3.8 | 3.39
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.49 | 0.49 | 0.49
91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 0.14
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.63 | 0.35 | 0.14
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.23 | 0.22 | 1.58
91.21.19-011 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0.42 | 0.08 | 0.14
91.21.19-027 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 3.4 | 3.17 | 2.76
91.21.19-039 | Станок: электрический для резки стержневой арматуры | маш.-ч | 0.84 | 0.15 | 0.28
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.8216 | 0.1789 | 0.0315
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.1389 | 0.0301 | 0.0063
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704
01.7.11.07-0230 | Электроды: УОНИ 13/55 | кг | 0.0289 | 0.0054 | 0.0386
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.22 | 0.04 | 0.0294
02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815
03.2.01.05-0001 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 0.0527 | 0.0527 | 0.05266
06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.6154 | 0.6154 | 0.6154
08.4.02.01-0021 | Арматурные сетки сварные | т | 0.0162 | 0.0039 | -
08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | - | - | 0.0067
08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.0045 | 0.0008 | -
14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0008 | 0.00014 | 0.0001
14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | 2e-05 | 2e-05
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0003 | 0.0002
Подраздел 2.2. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Таблица ГЭСН 26-02-013 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами
Состав работ:
01. Очистка поверхности деревянных конструкций.
02. Обеспыливание поверхности.
03. Нанесение огнезащитного состава «Файрекс-200» послойно.
04. Проведение замеров толщины слоя.
05. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
26-02-013-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
013-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 173.18
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.42
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 98.97
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 98.97
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.4
Таблица ГЭСН 26-02-014 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей
Состав работ:
01. Очистка поверхности деревянных конструкций.
02. Обеспыливание поверхности.
03. Нанесение огнезащитного пропиточного состава «АТТИК».
04. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
014-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41.42
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.42
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 18.9
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10
14.2.02.11-0011 | Состав огнезащитный: «АТТИК», пропиточный | кг | 65
Таблица ГЭСН 26-02-015 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской
Состав работ:
01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение огнезащитной краски.
03. Проведение замеров толщины слоя.
Измеритель: 100 м2
26-02-015-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций краской стен
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
015-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.11
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.5
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0002
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0004
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.5
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.2.02.11 | Составы огнезащитные |  | 0.0412
Таблица ГЭСН 26-02-016 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке
Состав работ:
01. Очистка поверхности деревянных конструкций под нанесение лака.
02. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного лака.
03. Нанесение огнезащитного лака «Пиропласт-ХВ» в два слоя.
04. Шлифование поверхности перед послойным нанесением огнезащитного лака.
05. Нанесение покрывного слоя лаком «Пиропласт-ХВ».
Измеритель: 100 м2
26-02-016-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
016-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 132.25
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10
14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.004
14.4.03.17 | Лак | т | 0.053
Таблица ГЭСН 26-02-018 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами
Состав работ:
01. Подготовка поверхности.
02. Заполнение аппарата составом.
03. Нанесение огнезащитного состава.
04. Визуальная оценка качества огнезащитного покрытия.
Измеритель: 100 м2
Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения
26-02-018-01 первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
26-02-018-02 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
26-02-018-03 показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 018-01 | 018-02 | 018-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.77 | 1.78 | 3.56
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.34 | 0.86 | 1.72
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0.0288 | 0.0185 | 0.0412
Таблица ГЭСН 26-02-019 Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей
Состав работ:
01. Подготовка поверхности.
02. Заполнение аппарата составом.
03. Нанесение огнезащитного состава.
04. Визуальная оценка качества огнезащитного покрытия.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения
26-02-019-01 первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
26-02-019-02 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 019-01 | 019-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.78 | 1.79
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3 | 3
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.001 | 0.001
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.003 | 0.002
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.34 | 0.86
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0.0309 | 0.0206
Таблица ГЭСН 26-02-020 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком
Состав работ:
01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи валика.
03. Визуальная оценка качества лакового покрытия после высыхания.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций лаком валиком в 2 слоя
26-02-020-01 для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для
обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ,
ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)
26-02-020-02 для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 020-01 | 020-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.84 | 14.81
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3 | 3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.06
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.05
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 1
14.4.03.17 | Лак | т | 0.018 | 0.03
Подраздел 2.3. ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК
Таблица ГЭСН 26-02-022 Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
Состав работ:
01. Очистка и промывка поверхности кабеля.
02. Нанесение огнезащитного состава «КЛ-1» послойно.
03. Проведение замеров толщины слоя.
Измеритель: 100 м2
26-02-022-01 Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
022-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62.41
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.26
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.26
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 25.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.21
01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 10
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10
14.2.02.03 | Краска огнезащитная | т | 0.15
Таблица ГЭСН 26-02-023 Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава.
02. Нанесение огнезащитного состава «Файрекс-600».
Измеритель: м3
26-02-023-01 Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
023-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 157.42
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.4
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 118.97
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 118.97
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 1.3
Таблица ГЭСН 26-02-024 Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными
Состав работ:
01. Очистка поверхности.
02. Уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1».
Измеритель: м3
26-02-024-01 Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
024-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 83
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.2.02.09-0003 | Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1» | м3 | 1
Таблица ГЭСН 26-02-025 Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов
Состав работ:
01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение огнезащитного состава "Нортекс-К" на подготовленную поверхность послойно кистью с перемешиванием состава.
03. Проведение замеров толщины слоя.
Измеритель: 100 м2
Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром
26-02-025-01 до 50 мм
26-02-025-02 более 50 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02-
|  |  | 025-01 | 025-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 64.2 | 38.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3 | 3
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28 | 0.28
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.08 | 0.08
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 1
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.005 | 0.005
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.17 | 0.17
Подраздел 2.4. ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ
Таблица ГЭСН 26-02-029 Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе минерального вяжущего
Состав работ:
Для норм 26-02-029-01, 26-02-029-03:
01. Нанесение огнезащитного состава на подготовленные и огрунтованные поверхности.
02. Проведение замеров толщины слоя. Для нормы 26-02-029-02:
01. Нанесение огнезащитного состава.
Измеритель: 100 м2
26-02-029-01 Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе минерального вяжущего методом торкретирования толщиной покрытия 10 мм
26-02-029-02 При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к норме 26-02-029-01
26-02-029-03 Огнезащитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе минерального вяжущего методом оштукатуривания толщиной покрытия 10 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02- | 26-02- | 26-02-
|  |  | 029-01 | 029-02 | 029-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17.22 | 4.39 | 27.91
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.2 | 3.2 | 3.1
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.09 | 4.88
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02 | 0.03
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.07 | 0.04 | 0.05
91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | - | - | 4.8
91.21.22-021 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования импортного производства, 3,2 м3/ч | маш.-ч | 4.1 | 1.03 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.5 | 0.25 | 0.5
14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | П | П | П
Таблица ГЭСН 26-02-030 Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава.
02. Нагнетание огнезащитного состава «Файрекс-500».
03. Проверка степени заполняемости.
04. Промывка агрегата.
Измеритель: м3
26-02-030-01 Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
030-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 158.23
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.41
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.41
91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.-ч | 118.97
91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 118.97
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 1.32
Таблица ГЭСН 26-02-031 Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика
Состав работ:
01. Очистка и промывка поверхности газоходов.
02. Нанесение огнезащитного состава «КЛ-2» послойно.
03. Проведение замеров толщины слоя.
04. Промывка агрегата.
Измеритель: 100 м2
26-02-031-01 Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
031-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 60.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 25.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.21
01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 10
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 10
14.2.02.03-0019 | Краска огнезащитная: «КЛ-2» | кг | 96
Таблица ГЭСН 26-02-032 Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной
Состав работ:
01. Обезжиривание поверхности стекол.
02. Подготовка огнезащитного материала.
03. Нанесение пленки на стеклянную поверхность.
Измеритель: м2
26-02-032-01 Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
032-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.07.19-0011 | Моющее средство (раствор) | л | 0.25
14.2.02.12-0901 | Пленка огнезащитная | м2 | 1
Таблица ГЭСН 26-02-033 Огнезащитное покрытие тканых и текстильных изделий
Состав работ:
01. Нанесение состава в два слоя до полной пропитки.
02. Проведение контрольных проверок на горючесть.
Измеритель: 100 м2
26-02-033-01 Огнезащитное покрытие тканых и текстильных изделий
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
033-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.48
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.001
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.002
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.72
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0.0258
Таблица ГЭСН 26-02-034 Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%
Состав работ:
01. Обеспыливание поверхности тканей.
02. Заполнение распылителя огнезащитным составом.
03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки.
04. Проведение контрольных проверок на горючесть.
Измеритель: 100 м2
26-02-034-01 Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
034-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.15
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.48
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.015
Таблица ГЭСН 26-02-035 Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%)
Состав работ:
01. Обеспыливание поверхности тканей.
02. Заполнение распылителя огнезащитным составом.
03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки.
04. Проведение контрольных проверок на горючесть.
Измеритель: 100 м2
26-02-035-01 Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
035-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.33
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.65
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.017
Таблица ГЭСН 26-02-036 Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%
Состав работ:
01. Обеспыливание поверхности тканей.
02. Заполнение распылителя огнезащитным составом.
03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки.
04. Проведение контрольных проверок на горючесть.
Измеритель: 100 м2
26-02-036-01 Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
036-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.18
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.31
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.03
Таблица ГЭСН 26-02-037 Огнезащитная пропитка ковровых покрытий
Состав работ:
01. Обеспыливание поверхности тканей.
02. Заполнение распылителя огнезащитным составом.
03. Нанесение состава на поверхность ткани при помощи распылителя до полной пропитки.
04. Проведение контрольных проверок на горючесть.
Измеритель: 100 м2
26-02-037-01 Огнезащитная пропитка ковровых покрытий
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 26-02-
037-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 24.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 20.31
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1
14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 0.27
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 26.1
Определение толщины огнезащитного покрытия в зависимости от предела огнестойкости ГЭСН сборника 26
Приведенная толщина металла, мм | Толщина огнезащитного покрытия (мм) для предела огнестойкости
| 1 час (R 60) | 2 часа (R 120) | 2,5 часа (R 150)
3.4 | 20 | 45 | 60
4.1 | 20 | 40 | 50
6 | 15 | 35 | 45
7 | 15 | 30 | 40
10 | 15 | 25 | 35
15 | 10 | 15 | 25
Приложение 26.2
Применяемый коэффициент к нормам затрат труда рабочих при производстве работ в неудобных и стесненных условиях ГЭСН сборника 26
Наименование работ | Коэффициент к затратам труда и оплате труда рабочих
При работе с люлек | 1.2
При производстве работ в условиях, требующих применения предохранительных поясов | 1.3
При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) | 1.1
При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху | 0.75
При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу | 1.25
При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков | 1.1
При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга | 1.2
При изоляции трубопроводов со спутниками | 1.1
Приложение 26.3
Расход теплоизоляционных материалов с учетом коэффициента уплотнения ГЭСН сборника 26
Теплоизоляционные материалы | Расход, м3
Маты минераловатные прошивные марок 35; 50; 75; 100; 125 | 1.24
Холсты из супертонкого базальтового волокна типа БСТВ и БТВ
менее 800 мм | 3.09
от 800 мм | 2.06
Маты из супертонкого базальтового волокна типа МБП | 1.55
Изделия вертикально-слоистые (ламелла-маты) | 1,03÷1,13
Маты прошивные гофрированной структуры из стеклянного волокна марок П-60, П-75, П-160 и П-190 | 1,03÷1,13
из минеральной ваты марки не ниже 125 | 1,03÷1,13
Маты рулонированные из стеклянного штапельного волокна марок: М-45 и М-35 | 1,44÷1,65
М-25 и М-15 | 1,65÷2,68
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки: ПМ-40, ПМ-50 | 1.55
ПП-60, ПП-70, ПП-80 | 1.24
ПЖ-100 | 1.13
ПЖ-120 и выше | 1.08
Плиты из стеклянного штапельного волокна марки: П-30 и выше | 1.13
П-20 | 1.24