## Лист1
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм 81-03-08-2017
Сборник 8. Электротехнические установки
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.8. Сметные нормы сборника 8 «Электротехнические установки» предназначены для определения затрат на электромонтажные работы при строительстве предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.
1.8.1. Сметными нормами сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на: перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства
работ: горизонтальное - на расстояние до 1000 м; вертикальное - на расстояние, указанное в общих положениях к разделам сборника 8; подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;
окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций; определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки; дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;
пробивку отверстий диаметром мененормахе 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорноподдерживающих конструкций) (кроме зданий и сооружений АЭС).
дежурство при прогреве кабеля из сшитого полиэтилена для табл. 08-02-185, 08-02-186 и 08-02-187.
1.8.2. В сметных нормах сборника 8 не учтены:
затраты, приведенные в общих положениях к разделам сборника 8;
расход материальных ресурсов, приведенных в общих положениях к разделам сборника 8;
расход электроэнергии для прогрева кабеля из сшитого полиэтилена при выполнении работ по монтажу соединительных и концевых муфт для кабеля из сшитого полиэтилена. Расход электроэнергии для прогрева кабеля перед монтажом соединительных и концевых муфт для таблиц 08-02-185, 08-02-186 и 08-02-187 приведен в приложении 8.3.
1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
1,4 при высоте св. 30 до 60 м; 1,6 при высоте св. 60 до 100 м; 1,8 при высоте св. 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника 8, следует определять дополнительно.
1.8.4. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 8.3.
1.8.5. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в сметных нормах сборника 8, приведены в приложении 8.4.
1.8.6. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 1 «Распределительные устройства открытые 6-750 кВ» учтены затраты на:
производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;
горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой св. 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;
установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола; монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.
1.8.7. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 1 «Распределительные устройства открытые 6-750 кВ» не учтены затраты на:
монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим сметным нормам сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»;
монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме норм по табл. 08-01-003, 08-01-008 и 08-01-025), определяемые по соответствующим сметным нормам сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки»;
монтаж опорных конструкций (кроме норм табл. 08-01-025);
монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим сметным нормам сборника 12 «Технологические трубопроводы»;
монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормам отделов 1 «Распределительные устройства и подстанции» и 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»;
изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормы 08-01-011-11 и 08-01-011-12).
1.8.8. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,4.
1.8.9. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам табл. 08-01-017 с коэффициентом 1,4.
1.8.10. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,25.
1.8.11. В нормах табл. 08-01-025 и 08-01-027 не учтены затраты на:
монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), кроме норм 08-01-025-01 и 08-01-025-02, определяемые по нормам табл. 08-01-001 и 08-01-062;
монтаж выключателей 110 и 220 кВ;
прокладку кабелей и труб, кроме норм с 08-01-025-03 по 08-01-025-21, определяемые по нормам раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»;
прокладку контура заземления, кроме норм с 08-01-025-03 по 08-01-025-21, определяемые по нормам раздела 8 «Сети заземления электротехнических установок» отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»;
монтаж освещения (кроме норм с 08-01-025-03 по 08-01-025-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;
монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы табл. 08-01-027).
1.8.12. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 1 «Распределительные устройства открытые 6-750 кВ» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
грузов железобетонных; каната стального (троса);
проводов всех марок и сечений; труб; шин; зажимов аппаратных и арматуры линейной для крепления открытых распределительных устройств (кроме норм 08-01-017-08, 08-01-017-09; 08-01-018-01).
1.8.13. Норму 08-01-010-03 следует добавлять к норме 08-01-010-02 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.
1.8.14. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 2 «Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.
1.8.15. В сборнике 8 отдела 1«Распределительные устройства и подстанции» раздела 2 «Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ» не учтены затраты на:
установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим нормам табл. 08-01-057;
монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим нормам отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» сборника 8;
установку опорных конструкций.
1.8.16. В сметных нормах сборнике 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 2 «Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ» не учтен расход следующих материальных ресурсов: проводов всех марок и сечений; труб; бирок маркировочных.
1.8.17. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.18. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» не учтены затраты на:
разделку кабеля, определяемые по соответствующим сметным нормам сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ»; монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям; монтаж опорных металлических конструкций;
установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;
монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;
монтаж вентиляционно-охладительных установок.
1.8.19. При монтаже разъединителей с двумя тягами расход ресурсов для дополнительной тяги следует определять по норме 08-01-057-04.
1.8.20. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
компенсаторов;
пластин переходных;
плит асбестоцементных;
труб;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений;
шинодержателей;
бирок маркировочных.
1.8.21. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» раздела 4 «Преобразовательные устройства» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.22. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» раздела 4 «Преобразовательные устройства» не учтены затраты на:
монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим нормам сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции»;
монтаж щитков, определяемые по соответствующим нормам сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства»;
прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим нормам сборника 8, отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети», раздела 8 «Сети заземления электротехнических установок»; устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» сборника 8.
1.8.23. В сметных нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 5 «Аккумуляторные установки» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.24. Нормами табл. 08-01-122 учтены затраты на одно формирование и контрольный заряд-разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей или групп батарей одновременно одним зарядным агрегатом. При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей разными зарядными агрегатами к нормам всех формирований, кроме одного, следует применять коэффициент 0,3.
1.8.25. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ».
1.8.26. В нормах сборника 8 отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 5 «Аккумуляторные установки» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
плит проходных; стеллажей деревянных.
1.8.27. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в нормах с 08-02-156-03 по 08-02-156-06 и табл. 08-02-180 - 8 м. В случае, если проектом предусмотрено применение подъемных механизмов, время их работы следует учитывать дополнительно по данным проекта организации строительства.
1.8.28. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1
«Кабельные линии до 500 кВ» не учтены затраты на:
монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей, концевые муфты для кабеля из сшитого полиэтилена;
контроль сварных соединений трубопроводов;
установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы, соединительных и концевых муфт для кабеля из сшитого полиэтилена;
монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.
Сметными нормами табл. 08-02-200 предусмотрен монтаж термоусаживаемой манжеты при прокладке кабелей в трубах диаметром от 15 мм до 150 мм для их герметизации: на вводах (выводах) кабелей в боксы, ящики, шкафы; на пересечениях с коммуникациями; при ремонте кабелей для восстановления изоляции.
1.8.29. Сметные нормы табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
1.8.30. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
заделок кабельных (комплект материалов); зажимов питающих;
кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса), муфт натяжных;
материалов для крепления кабеля;
кассет герметизирующих; кирпича;
конструкций металлических кабельных; коробов;
кожухов защитных для кабельных муфт;
кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей; лотков металлических;
масла для маслонаполненных кабелей;
муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей и муфт соединительных и концевых для кабеля из сшитого полиэтилена (таблицы 08-02-185, 08-02-186 и 08-02-187), учитываемых как оборудование; заполнителей (элегаза, компаунда, силикона и т.п.) для заполнения муфт для кабеля из сшитого полиэтилена, расход которых необходимо учитывать на основе данных проекта;
наконечников;
плит асбестоцементных и железобетонных, соединителей перегородок;
песка, кроме норм табл. 08-02-156;
труб;
кап кабельных;
лент сигнальных;
бирок маркировочных;
втулок и колпачков изолирующих, гильз соединительных.
1.8.31. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 2 «Сети контактные городского транспорта» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.
1.8.32. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 2 «Сети контактные городского транспорта» не учтены затраты на монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в тоннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим ГЭСНм сборника 20 «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».
1.8.33. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 2 «Сети контактные городского транспорта» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
анкеровок средних для контактного провода;
вилок одинарных подвесных;
дужек питающих;
зажимов;
изоляторов;
каната стального (троса);
колец воздушных;
компенсаторов;
коромысел;
кронштейнов;
крюков;
муфт натяжных;
планок распорных для контактного провода;
подвесок;
проводов всех марок и сечений;
проволоки стальной;
роликов отводных;
серег;
траверс двухштыревых; угольников для бадрайта;
фиксаторов;
хомутов;
шумоглушителей.
1.8.34. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 3 «Сети контактные метрополитена» учтены затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м.
1.8.35. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 3 «Сети контактные метрополитена» не учтен расход следующих материальных ресурсов: кабелей всех марок и сечений; пластин стальных к контактному рельсу; шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные; электроконструкций.
1.8.36. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 4 «Сети контактные промышленного транспорта» не учтены затраты на раскатку контактного провода, проводов питающих, отсасывающих и усиливающих воздушных линий, монтаж заземляющих проводников, рельсовых цепей анкеровок, секционирование, установку воздушных стрелок и сопряжений анкерных участков и транспортировку электрооборудования и материальных ресурсов, определяемые по соответствующим ГЭСНм сборника 20 «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».
1.8.37. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 4 «Сети контактные промышленного транспорта» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
болтов анкерных и крюковых;
бугеля;
вкладышей седловых; держателей проводов;
зажимов тросовых, питающих, соединительных, хомутовых, клиновых, с ушком и для крепления фиксаторов;
изоляторов;
коуша;
кронштейнов фиксаторных;
планок;
проводов всех марок и сечений;
распорок;
рельса (табл. 08-02-345);
седла;
серег сварных с пестиком;
стоек фиксаторных;
траверс;
фиксаторов;
шин из цветных металлов;
штифта держателя.
1.8.38. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 5 «Электроосвещение наружное» учтены затраты на производство работ и перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.39. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 5 «Электроосвещение наружное» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
арматуры осветительной, включая стекло и стартеры;
изоляторов;
каната (троса) стального;
колонок «Переход»;
компенсаторов;
кронштейнов для светильников;
крюков:
ламп электрических;
планок;
предохранителей столбовых;
проводов всех марок и сечений, кроме провода для заземления светильников;
пускорегулирующих аппаратов (ПРА);
роликов подвесных;
стоек (табл. 08-02-374);
траверс; труб стальных;
хомутов;
цоколей к опорам;
втулок и колпачков изолирующих;
гильз соединительных.
1.8.40. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м. В случае, если проектом предусмотрено применение подъемных механизмов, время их работы следует учитывать дополнительно по данным проекта организации строительства.
1.8.41. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтены затраты на: установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;
затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим нормам табл. 08-02-412;
монтаж стальной полосы для крепления кабеля по табл.08-02-401, определяемые по норме 08-02-152-03;
монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по норме 08-02-414-01;
установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые по нормам табл. 08-03544.
1.8.42. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
вводов гибких;
кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса), зажимов тросовых, муфт натяжных; компенсаторов шинных; конструкций для крепления коробов металлических (табл. 08-02-396) и шинопроводов (табл. с 08-02-416 по 08-02-418);
коробов и лотков металлических;
коробов пластмассовых и соединительных элементов к ним;
коробок ответвительных, соединительных, проходных; профилей перфорированных (табл. 08-02-397);
разделителей (перегородок) (табл. 08-02-395);
рукавов металлических (шлангов);
сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;
труб с соединительными элементами, кроме отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;
трубок резинобитумных;
шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ; шинопроводов осветительных;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений; шинодержателей; ящиков протяжных; материалов для крепления кабеля; втулок и колпачков изолирующих;
сжимов соединительных и ответвительных, гильз соединительных; бирок маркировочных.
зажимы для подключения к магистралям светильников, установленных вне здания - определяем по проекту. 1.8.43. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 7 «Шины тяжелые» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.44. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 7 «Шины тяжелые» не учтен расход шин и лент из цветных металлов.
1.8.45. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 8 «Сети заземления электротехнических установок» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.46. В сметных нормах сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 8 «Сети заземления электротехнических установок» не учтен расход следующих материальных ресурсов: заземлителей; провода.
В сметных нормах сборника 8 отдел 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 8 "Сети заземления электротехнических установок" земляные работы не предусмотрены.
1.8.47. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 1 «Электрические машины» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
В нормах табл. 08-03-488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.
1.8.48. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 1
«Электрические машины» на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на: устройство защитных ограждений, определяемые по норме 08-01-087-03;
установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по норме 08-03-545-17; установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим ГЭСНм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм­2001­12 «Технологические трубопроводы».
1.8.49. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим сметным нормам отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 1 «Электрические машины» сборника 8 для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.
1.8.50. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к нормам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.
1.8.51. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 1 «Электрические машины» не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.
1.8.52. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 1 «Электрические машины» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
клиньев металлических; кронштейнов; подкладок металлических;
шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением норм с 08­03­494­01 по 08­03­494­04 бирок маркировочных.
1.8.53. В сметных нормах сборника отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 2 «Токоподвод к подъемно-транспортным установкам» на монтаж троллеев учтены затраты на вертикальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:
15 - крановых (кроме напольных);
8 - тельферных.
1.8.54. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 2 «Токоподвод к подъемно-транспортным установкам» не учтены затраты на монтаж: муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 «Кабельные линии до
500 кВ» отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»; разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции»; приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров), определяемые по норме 08-03-543-02.
1.8.55. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 2
«Токоподвод к подъемно-транспортным установкам» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
изоляторов; кабелей и проводов всех марок и сечений; каната стального (троса), зажимов тросовых;
комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава; компенсаторов троллейных;
кронштейнов троллейных с троллеедержателями; планок сталеалюминиевых; секций троллейных заводского изготовления; шин из цветных металлов всех профилей и сечений; шинодержателей; шпилек к кронштейнам материалов для крепления кабеля.
1.8.56. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.57. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие» не учтены затраты на:
прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» и отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях»; установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по норме 08-01-087-03;
установку опорных конструкций для аппаратов по нормам табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523, определяемые по норме 08-01-087-03; установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по норме 08-03-545-17; установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим нормам табл. 08-03-545; присоединение к сети шинами аппаратов на ток св. 2500 А, определяемые по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ».
1.8.58. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) наконечниками из медных или алюминиевых шин к нормам настоящего раздела следует добавлять нормы табл. 08-03-494.
1.8.59. Сметные нормы табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523 следует применять только при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий.
1.8.60. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
аппаратов штепсельных;
деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, тяг, подшипников, рычагов и т.п.); коробок с зажимами (по нормам табл. 08-03-545); коробок для универсальных переключателей; коробок штепсельных;
масла для маслонаполненных аппаратов; предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В; ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования; бирок маркировочных; материалов для крепления кабеля.
1.8.61. Сметные нормы сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» содержат нормы на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).
1.8.62. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.
1.8.63. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4
«Низковольтные комплектные устройства» не учтены затраты на: монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим нормам
отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ»; установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» и отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях»; монтаж кабельных наконечников сечением св. 240 мм2;
монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим нормам отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях».
1.8.64. При реконструкции и расширении действующих электроустановок нормы на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» и отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие»;
1.8.65. Сметные нормы табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.
1.8.66. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» не учтен расход следующих материальных ресурсов: проводов всех марок и сечений; шин всех профилей и сечений; шкафов (нормы 08-03-571-01 и 08-03-571-02).
1.8.67. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 5 «Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме табл. 08-03-599 и 08-03-600 - 2 м и табл. 08-03-596 - проектные отметки.
1.8.68. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 5 «Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» не учтены затраты на: нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);
установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА),
определяемые по соответствующим нормам табл. 08-01-087.
-заземление. Брать дополнительно по ГЭСНм 08-02-472-11.
Для раздела 5 «Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» отдел 03 «Электросиловые и электроосветительные установки» табл. 08-03-591-02,05,07,09,12 учитывать дополнительно сверление отверстий под коробку для скрытой проводки.
1.8.69. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 5
«Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
арматуры осветительной - светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры; вентиляторов;
выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе полугерметических, трехполюсных и
герметических), патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками; кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;
каната стального (троса);
конструкций металлических, а также конструкций для крепления светильников и прожекторов (кронштейнов,
подвесов, стоек и др.); ламп электрических;
комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами; коробок установочных; ламп электрических;
проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с
оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводов для заземления светильников и прожекторов; универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) (табл. 08-03-598); щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования; электрополотенец;
труб и рукавов металлических по норме 08-03-593-19 бирок маркировочных; соединительных элементов труб; втулок и колпачков изолирующих; материалов для крепления кабеля; сжимов соединительных и ответвительных, гильз соединительных.
1.8.70. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 6 «Установки театрально-зрелищных предприятий» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.71. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к нормам табл. 08-03-639 следует применять коэффициент 1, 3.
1.8.72. При установке электронного темнителя следует применять коэффициент 1,2 к норме 08-03-634-03.
1.8.73. В сметных нормах сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 6.
«Установки театрально-зрелищных предприятий» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
арматуры осветительной, включая стекло; ламп электрических всех видов и мощностей;
каната стального (троса); коробок клеммных;
коробок штепсельных и лючков для них;
приставок и приспособлений для осветительной арматуры; проводов всех марок и сечений; прожекторов;
роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам; светофильтров, сеток и рамок; шин сборных. бирок маркировочных. гильз соединительных.
1.8.74. В сметных нормах сборника 8 отдела 4 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок» раздела 1 «Кабельные линии и электрооборудование ядерных энергоустановок и спецкорпусов АЭС» учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.
1.8.75. Сметные нормы табл. 08-04-742 следует добавлять к соответствующим нормам отдела 3 раздела 1 «Электрические машины» и к нормам на силовые вводы.
1.8.76. В сметных нормах сборника 8 отдела 4 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок» раздела 1 «Кабельные линии и электрооборудование ядерных энергоустановок и спецкорпусов АЭС» не учтен расход следующих материальных ресурсов: вводов герметичных ВГУ; кабелей всех марок и сечений; кожухов защитных для муфт; проходок герметичных ПГКК;
труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки и
перекрытия); бирок маркировочных; гильз соединительных; соединительных элементов труб.
1.8.77. Сметные нормы табл. 08-04-744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.
1.8.78. В сметных нормах сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных выработках» учтены затраты на спуск барабана с кабелем и рабочих по стволу шахты и доставку по выработкам до места производства работ и на поверхность.
1.8.79. В сметных нормах сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных выработках» не учтены затраты на:
а) установку конструкций для крепления кабеля в горных выработках, кроме горизонтальных и наклонных с
деревянной крепью, монтаж муфт и концевых разделок кабеля;
б) окраску кабеля.
1.8.80. В сметных нормах сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных выработках» не учтен расход следующих материальных ресурсов: конструкций стальных индивидуальных решетчатых и металлоконструкций индивидуальных; кабеля;
кабельных конструкций штампованных; муфт тройниковых; подвесок штампованных; бирок маркировочных; материалов для крепления кабеля.
1.8.81. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих по нормам табл. с 08-05-002 по 8-05005 следует применять коэффициент 0,9.
1.8.82. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к нормам сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 1 «Кабельные линии до 110 кВ в горнорудных выработках» следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 8.1.
1.8.83. В сметных нормах сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 2 «Электрооборудование в горнорудных выработках» не учтены затраты на:
а) спуск по стволу и доставку по горным выработкам оборудования до места монтажа;
б) прокладку кабелей, монтаж муфт и кожухов защитных, определяемых по соответствующим нормам отдела 5.
1.8.84. В сметных нормах сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 2 «Электрооборудование в горнорудных выработках» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
конструкций стальных индивидуальных решетчатых и металлоконструкций индивидуальных; кнопок управления; ящиков кабельных; кабеля, провода и шнура; труб стальных или полиэтиленовых; бирок маркировочных; соединительных элементов труб; сжимов соединительных и ответвительных, гильз соединительных; материалов для крепления кабеля.
1.8.85. При работе в условиях усложняющих производство работ, к нормам сборника 8 отдела 5 «Кабельные линии и электрооборудование специальных установок для горнорудных выработок» раздела 2 «Электрооборудование в горнорудных выработках» следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 8.2.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 8. Электротехнические установки
Отдел 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Раздел 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 КВ
Таблица ГЭСНм 08-01-001 Трансформаторы и автотрансформаторы силовые
Состав работ:
Для норм с 08-01-001-01 по 08-01-001-05:
01. Монтаж трансформатора.
02. Присоединение спусков к оборудованию.
03. Отбор проб масла.
04. Дежурство при опробовании и испытании.
05. Присоединение.
Для норм с 08-01-001-06 по 08-01-001-14:
01. Укладка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам.
02. Монтаж трансформаторов.
03. Монтаж и демонтаж ФОСН.
04. Долив масла в трансформаторы.
05. Сушка и засыпка силикагеля.
06. Отбор проб масла.
07. Прокладка и разделка кабеля.
08. Контрольный прогрев.
09. Дежурство при опробовании и испытании.
10. Присоединение.
Для норм с 08-01-001-15 по 08-01-001-26:
01. Укладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов по шпалам.
02. Установка и очистка баков для масла.
03. Прокладка и демонтаж временных маслопроводов.
04. Промывка маслопровода.
05. Монтаж трансформатора.
06. Слив масла из трансформатора.
07. Монтаж и демонтаж ФОСН.
08. Монтаж и демонтаж вакуумпровода.
09. Ваккумирование трансформатора.
10. Залив масла в трансформатор.
11. Сушка и засыпка силикагеля.
12. Отбор проб масла.
13. Прокладка и разделка кабеля.
14. Контрольный прогрев.
15. Дежурство при опробовании и испытании.
16. Присоединение.
Для норм с 08-01-001-27 по 08-01-001-30:
01. Укладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов по шпалам.
02. Установка и очистка баков для масла.
03. Прокладка и демонтаж временных маслопроводов.
04. Промывка маслопровода.
05. Монтаж трансформатора.
06. Слив масла из трансформатора.
07. Монтаж и демонтаж ФОСН.
08. Монтаж и демонтаж вакуумпровода.
09. Ваккумирование трансформатора.
10. Залив масла в трансформатор.
11. Сушка и засыпка силикагеля.
12. Прокладка и разделка кабеля.
13. Контрольный прогрев.
14. Дежурство при опробовании и испытании.
15. Присоединение.
Измеритель: шт
Трансформатор трехфазный:
08-01-001-01 35 кВ мощностью 250 кВ·А
08-01-001-02 35 кВ мощностью 400 кВ·А
08-01-001-03 35 кВ мощностью 630 кВ·А
08-01-001-04 35 кВ мощностью 1000 кВ·А
08-01-001-05 35 кВ мощностью 1600 кВ·А
08-01-001-06 35 кВ мощностью 2500 кВ·А
08-01-001-07 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А
08-01-001-08 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
08-01-001-09 35 кВ мощностью 63000 кВ·А
08-01-001-10 110 кВ мощностью 500-6300 кВ·А
08-01-001-11 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А
08-01-001-12 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А
08-01-001-13 110 кВ мощностью 125000-250000 кВ·А
08-01-001-14 110 кВ мощностью 400000 кВ·А
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный:
08-01-001-15 150 кВ мощностью 16000-63000 кВ·А
08-01-001-16 150 кВ мощностью 125000-250000 кВ·А
08-01-001-17 220 кВ мощностью 25000-160000 кВ·А
08-01-001-18 220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ·А
08-01-001-19 220 кВ мощностью 400000, 630000 кВ·А
08-01-001-20 330 кВ мощностью 63000 кВ·А
08-01-001-21 330 кВ мощностью 125000-400000 кВ·А
08-01-001-22 330 кВ мощностью 1250000 кВ·А
08-01-001-23 Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ·А
Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью:
08-01-001-24 250000 кВ·А
08-01-001-25 400000 кВ·А
08-01-001-26 630000, 1000000 кВ·А
Трансформатор или автотрансформатор однофазный:
08-01-001-27 500 кВ мощностью 135000, 167000 кВ·А
08-01-001-28 500 кВ мощностью 267000 кВ·А
08-01-001-29 500 кВ мощностью 533000 кВ·А
08-01-001-30 750 кВ мощностью 333000 кВ·А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-001-01 | 08-01-001-02 | 08-01-001-03 | 08-01-001-04 | 08-01-001-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.5 | 24.8 | 29.2 | 33.7 | 160
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.3 | 5.67 | 6.28 | 8.62 | 27.29
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.31 | 4.45 | 4.71 | 6.22 | 25
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.99 | 1.22 | 1.57 | 2.4 | 2.29
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 5e-05 | 5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0001
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.43
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.21 | 0.21 | 0.228 | 0.257 | 0.258
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-001-06 | 08-01-001-07 | 08-01-001-08 | 08-01-001-09 | 08-01-001-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 274 | 365 | 475 | 556 | 415
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.47 | 34.01 | 40.71 | 46.05 | 63.49
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 24.5 | 30.6 | 35.4 | 37.9 | 30.3
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.34 | 26.2 | 38.4 | 39.4 | 26.9
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 | 3.35
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.47 | 0.88 | 1.86 | 4.63 | 1.58
5 т
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.44 | 0.47 | 0.81 | 0.88 | 0.66
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.5 | 3.14 | 3.37 | 4.06 | 2.78
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | - | 27.6
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | - | - | - | 12.8 | -
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | - | 6.38 | 9.05 | 9.05 | 6.38
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6.73 | 9.28 | 3.83 | - | 8.93
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | - | - | - | - | 27.6
91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 5.8 | 9.28
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 12.8 | -
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 0.27 | 0.75 | 1.51 | 2.09 | 1.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 6e-05 | 6e-05 | 7e-05 | 7e-05 | 0.0001
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.65 | 7.9 | 3.65 | 3.65 | 5.33
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.03 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.36
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 2.7
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.0009 | 0.0009 | -
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 6.67 | 13.34 | 20 | 33.3 | 6.67
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 1
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.0125
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.257 | 0.257 | 0.62 | 0.62 | 1.82
07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0015
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.03225 | 0.03335 | 0.03325 | 0.03325 | 0.03325
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, | м3 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | 0.05 | 0.048
III сорта
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.29
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 | 24
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.8 | 2.08 | 2.08 | 3.68 | 2.08
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.16 | 0.8 | 1.84 | 1.84 | 1.92
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-001-11 | 08-01-001-12 | 08-01-001-13 | 08-01-001-14 | 08-01-001-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 508 | 586 | 863 | 1083 | 777
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90.67 | 100.38 | 116.76 | 148.27 | 143.29
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 43.7 | 48.6 | 66.4 | 86.1 | 70.5
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 27.4 | 38.6 | 84.8 | 131 | 51.7
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 3.35 | 3.81 | 2.39 | 2.39 | 4.29
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 3.05 | 5.89 | 19.3 | 23.5 | 9.37
5 т
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.77 | 0.88 | 1.87 | 3.08 | 1.43
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.98 | 4.18 | 7.07 | 7.75 | 5.8
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.8 | 41.2 | 26.8 | 33.2 | 57.7
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | - | - | 11.1 | 13.6 | 17.3
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6.38 | 9.05 | 19.6 | 29.9 | 11.8
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | - | - | 79.1 | 82.4 | 2.9
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 11.9 | 12.4 | 6.26 | 6.26 | 6.26
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | 39.8 | 41.2 | 26.8 | 33.2 | 57.7
91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 9.28 | 9.28 | - | - | 9.28
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | 9.4 | 11.6 | 17.3
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | 9.51 | 12.9 | 2.9
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 1.14 | 1.56 | 6.38 | 6.38 | 6.26
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | 0.00012 | 0.00016 | 0.0003 | 0.00036 | 0.00012
(консталин жировой)
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 5.33 | 5.33 | 15.8 | 15.8 | 5.28
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.33 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.24
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.7 | 3.9 | 4.34 | 4.54 | 5.3
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | - | - | - | - | 0.001
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 20 | 20 | 13.34 | 60 | 33.3
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.54 | 0.72 | 1.4 | 1.6 | 0.54
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1.7 | 1.91 | 3.11 | 3.15 | 1.88
07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0015 | 0.0015 | 0.003 | 0.05 | 0.0025
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.03325 | 0.03325 | 0.03415 | 0.03415 | 0.03325
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.062 | 0.054
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.02 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.1
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 22 | 20 | 16 | 16 | 16
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0.075 | 0.075 | 0.0625
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 2.08 | 2.08 | 5.26 | 6.88 | 3.68
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 2 | 1.84 | 1.28 | 1.28 | 1.52
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-001-16 | 08-01-001-17 | 08-01-001-18 | 08-01-001-19 | 08-01-001-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1066 | 1099 | 1263 | 1626 | 1150
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 173.61 | 127.37 | 147.35 | 149.4 | 144.16
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 101 | 71.1 | 85.3 | 89.8 | 86.1
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 86.5 | 76.2 | 27.6 | 69.4 | 76.4
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | 5.09 | - | - | 3.99
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 23 | 7.94 | 17.7 | 5.91 | 7.73
5 т
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.31 | 1.24 | 2.35 | 4.29 | 1.54
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9.44 | 9.21 | 7.97 | 14.1 | 13.6
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 47.3 | 42 | 42 | 49.4 | 44.8
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 18.2 | 15.8 | 17.1 | 17.6 | 19.1
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 19.5 | 9.05 | 30.9 | 45.5 | 17.6
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 83.8 | 69.1 | 67.2 | 80.2 | 70.9
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | 47.3 | 42 | 42 | 49.4 | 44.8
91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | - | 9.28 | - | - | -
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 14.3 | 12.6 | 14.7 | 17.3 | 15.7
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 83.8 | 18.1 | 16.1 | 29.1 | 19.8
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0007 | 0.00036 | 0.00059 | 0.0008 | 0.00072
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 17.2 | 16
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8 | 8 | 7 | 12 | 7
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.33 | 0.36
01.7.05.04-0007 | Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | - | - | 3 | 3 | 3
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.23 | 5.83 | 5.15 | 6.71 | 6.31
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 46.7 | 33.3 | 46.7 | 57.3 | 46.7
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.76 | 2 | 3 | 7 | 3.24
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.0125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.025
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 2.29 | 0.472 | 0.533 | 0.52 | 0.613
07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.003 | 0.0025 | 0.003 | 0.0045 | 0.003
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0343 | 0.0343 | 0.0343 | 0.03445 | 0.03445
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.058 | 0.062 | 0.068 | 0.078 | 0.066
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.12 | 0.61 | 0.44 | 0.28 | 0.41
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.29
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 18 | 20 | 18 | 22 | 24
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.0625 | 0.0875 | 0.0875 | 0.15 | 0.15
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 5.28 | 3.68 | 5.28 | 7.26 | 5.28
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.64 | 1.84 | 1.44 | 1.76 | 1.92
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-001-21 | 08-01-001-22 | 08-01-001-23 | 08-01-001-24 | 08-01-001-25
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1400 | 1840 | 1016 | 1504 | 1671
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 177.03 | 230.36 | 119.48 | 144.09 | 184.89
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 101 | 136 | 72.9 | 92.4 | 111
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 164 | 384 | 74.9 | 226 | 274
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 5.42 | 3.99 | 0.81 | 3.99 | 3.99
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 19.5 | 31.4 | 13.8 | 10.1 | 13.5
5 т
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.31 | 5.17 | 1.47 | - | -
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13.9 | 14.4 | 10.9 | 11.5 | 14.7
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 48.8 | 53.8 | 30.5 | 37.6 | 56.4
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 23 | 6.84 | 20.2 | 16.8 | 23.8
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 25.7 | 46 | 17.6 | 35.7 | 45.5
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 77.3 | 87.9 | 53.5 | 23.3 | 75.2
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | 48.8 | 53.8 | 30.5 | 37.6 | 56.4
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 17.2 | 18.9 | 17.7 | 13.1 | 19.7
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 30.2 | 36.9 | 14 | 23.3 | 24.1
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00072 | 0.0012 | 0.00072 | 0.00043 | 0.00043
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 16 | 17.2 | 16 | 18.4 | 18.4
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7 | 10 | 7 | 12 | 12
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.6 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.18
01.7.05.04-0007 | Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 6.61 | 7.01 | 6.49 | 5.8 | 7.5
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 50.7 | 68 | 32.3 | 10.7 | 14.7
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 3.24 | 6 | 3 | 2 | 2
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.04
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.613 | 0.754 | 0.613 | 0.69 | 0.69
07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.003 | 0.0045 | 0.0025 | 0.003 | 0.003
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.03445 | 0.03445 | 0.0351 | 0.03316 | 0.03316
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.066 | 0.074 | 0.062 | 0.076 | 0.072
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.43
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.48 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.14
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 40 | 24 | 22 | 12 | 12
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 5.52 | 7.26 | 3.68 | 0.72 | 0.96
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 3.2 | 1.92 | 1.76 | 0.96 | 0.96
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-001-26 | 08-01-001-27 | 08-01-001-28 | 08-01-001-29 | 08-01-001-30
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1863 | 1080 | 1151 | 1158 | 1528
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 271.69 | 123.83 | 150.23 | 167.3 | 166.73
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 167 | 74 | 90 | 99.3 | 100
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 383 | 74.2 | 164 | 338 | 190
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 3.99 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 42.6 | 11 | 14 | 7.57 | 10.6
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.8 | 12.5 | 13.3 | 14.7 | 14.3
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 58.1 | 34.8 | 42.2 | 56.4 | 52.1
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 20.4 | 15.5 | 18.1 | 58 | 18.2
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 45.5 | 17.7 | 25.9 | 40.6 | 29.9
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 79.5 | 71 | 70.9 | 74.4 | 198
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | 58.1 | 34.8 | 42.2 | 56.4 | 52.1
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 20.4 | 12.2 | 14.8 | 19.7 | 18.2
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 28.4 | 20 | 19.8 | 23.3 | 31.1
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 | 0.0014
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 18.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12 | 7 | 7 | 7 | 9
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.3
01.7.05.04-0007 | Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 7.6 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 7.1
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 14.7 | 6.67 | 10.7 | 14.7 | 10.7
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.04
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.69 | 0.41 | 0.69 | 0.69 | 0.64
07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.03316 | 0.03316 | 0.03316 | 0.03316 | 0.03316
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.088 | 0.062 | 0.072 | 0.064 | 0.062
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.24
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.24
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 12 | 16 | 16 | 10 | 20
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.96 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.72
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.96 | 1.28 | 1.28 | 0.8 | 1.6
Таблица ГЭСНм 08-01-002 Трансформаторы для регулирования напряжения
Состав работ:
01. Установка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам.
02. Монтаж трансформатора.
03. Монтаж и демонтаж ФОСН.
04. Долив масла в трансформатор.
05. Сушка и засыпка силикагеля.
06. Отбор проб масла.
07. Прокладка и разделка кабеля.
08. Контрольный прогрев.
09. Дежурство при опробовании и испытании.
10. Присоединение.
Измеритель: шт
Трансформатор трехфазный:
08-01-002-01 последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А
08-01-002-02 линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А
08-01-002-03 линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-002-01 | 08-01-002-02 | 08-01-002-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 419 | 341 | 478
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50.53 | 34.13 | 53.82
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 38.8 | 26.8 | 45
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 39.1 | 26.8 | 38.9
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 3.44 | 5.18 | 2.05
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 7.3 | 1.49 | 5.89
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.99 | 0.66 | 0.88
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.78 | 2.55 | 3.71
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 9.05 | 6.38 | 9.05
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 8.47 | 8.47 | 2.44
91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 9.28 | 3.48 | 9.28
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | 11.3
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 2.55 | 0.93 | 1.62
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 7e-05 | 7e-05 | 7e-05
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.65 | 3.65 | 3.65
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.7 | 2.5 | 3.5
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00071 | 0.00071 | 0.00071
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 20 | 20 | 24
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.32 | 0.32 | 0.32
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.005 | 0.005 | 0.005
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.615 | 0.615 | 0.615
07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.044 | 0.044 | 0.046
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.034 | 0.034 | 0.034
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.12 | 0.12 | 0.12
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 10 | 10 | 10
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 2.08 | 2.08 | 2.32
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.8 | 0.8 | 0.8
Таблица ГЭСНм 08-01-003 Системы охлаждения трансформаторов
Состав работ:
Для нормы 08-01-003-01:
01. Монтаж системы.
02. Сушка и засыпка силикагеля.
03. Подготовка к включению.
04. Дежурство при опробовании и испытании.
Для нормы 08-01-003-02:
01. Монтаж системы.
02. Сушка и засыпка силикагеля.
03. Подготовка к включению.
04. Дежурство при опробовании и испытании.
05. Монтаж, демонтаж и промывка пластинчатого фильтра.
06. Сборка и прокладка маслопровода.
07. Вакуумирование.
08. Отбор проб масла.
Для нормы 08-01-003-03:
01. Монтаж системы.
02. Сушка и засыпка силикагеля.
03. Подготовка к включению.
04. Дежурство при опробовании и испытании.
05. Монтаж, демонтаж и промывка пластинчатого фильтра.
06. Отбор проб масла.
07. Промывка системы подогретым маслом и продувка азотом.
Измеритель: охлаждающее устройство
Система охлаждения вида:
08-01-003-01 ДЦ навесная
08-01-003-02 ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей
08-01-003-03 Ц
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-003-01 | 08-01-003-02 | 08-01-003-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 95.8 | 244 | 160
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.17 | 27.99 | 6.8
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.33 | 19.8 | 2.34
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.84 | 3.05 | 1.64
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.32 | 4.18 | 4.64
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | 5.14 | 2.82
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | - | 1.16 | -
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | - | 1.16 | 6.96
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 3.01 | 13.1 | 11.3
91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 3.48 | 4.64 | 9.28
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 1.61 | 11.7 | 6.96
91.21.22-461 | Фильтр-пресс | маш.-ч | - | 8.56 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.54 | - | 0.05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.4 | - | 0.1
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2 | 7.85 | 3.8
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | 0.005
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.25 | 0.098 | 0.267
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.02 | 0.05 | 0.44
Таблица ГЭСНм 08-01-004 Реакторы масляные
Состав работ:
Для норм с 08-01-004-01 по 08-01-004-04:
01. Установка реактора.
02. Дежурство при опробовании и испытании.
03. Отбор проб масла.
04. Присоединение.
Для нормы 08-01-004-05:
01. Установка реактора на каретки.
02. Закатка на фундамент.
03. Монтаж реактора.
04. Монтаж и демонтаж ФОСН.
05. Долив масла в реакторы.
06. Сушка и засыпка силикагеля.
07. Отбор проб масла.
08. Прокладка и разделка кабеля.
09. Присоединение.
Для норм 08-01-004-06, 08-01-004-07:
01. Установка реактора на каретки.
02. Закатка на фундамент.
03. Монтаж реактора.
04. Монтаж и демонтаж ФОСН.
05. Долив масла в реакторы.
06. Сушка и засыпка силикагеля.
07. Отбор проб масла.
08. Прокладка и разделка кабеля.
09. Присоединение.
10. Установка баков для масла.
11. Очистка бака.
12. Прокладка и демонтаж временного трубопровода.
13. Промывка маслопровода.
14. Слив и залив масла.
15. Монтаж и демонтаж вакуумпровода.
16. Ваккумирование реактора.
17. Контрольный прогрев.
18. Дежурство при опробовании и испытании.
Измеритель: шт
Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью:
08-01-004-01 200 кВ·А
08-01-004-02 500 кВ·А
08-01-004-03 1000 кВ·А
08-01-004-04 1600 кВ·А
Реактор масляный шунтирующий напряжением:
08-01-004-05 110 кВ·А
08-01-004-06 500 кВ·А
08-01-004-07 750 кВ·А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-004-01 | 08-01-004-02 | 08-01-004-03 | 08-01-004-04 | 08-01-004-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20.9 | 23.9 | 33.6 | 41 | 336
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.71 | 4.8 | 6.04 | 6.71 | 58.87
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.27 | 4.2 | 5.25 | 5.37 | 29.8
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3.91
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | - | - | - | 1.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.44 | 0.6 | 0.79 | 1.34 | 3.61
5 т
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 0.66
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.93 | 1.16 | 1.43 | 1.28 | 2.32
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | - | 22.9
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | - | - | - | - | 6.84
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | - | - | - | - | 6.38
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | - | - | - | - | 22.9
91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | - | - | - | - | 5.8
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | - | 6.84
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | - | - | - | - | 3.94
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | - | - | - | - | 0.00025
(консталин жировой)
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | - | - | - | - | 0.75
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | - | - | 6
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | - | - | - | - | 0.18
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.13 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | -
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 1.21 | 1.2 | 1.1 | 0.3
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | - | - | - | - | 0.001
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | - | - | - | 0.0007
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | - | - | - | - | 6.67
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | - | - | 0.0125
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | - | - | 2.11
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | - | - | - | - | 0.03325
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | -
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | - | - | - | - | 0.001
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | - | - | - | - | 3
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | - | - | - | 0.042
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | - | - | - | - | 0.2
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | - | - | - | - | 0.14
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | - | - | - | - | 12
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | - | - | - | - | 0.48
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | - | - | - | - | 0.96
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-004-06 | 08-01-004-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 599 | 947
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74.11 | 123.84
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 36.4 | 69.7
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 41.3 | 39.6
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.54 | 0.54
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 9.29 | 14.3
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.88 | 1.1
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.93 | 6.96
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 27 | 38.2
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 6.51 | 14.8
91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 9.05 | 9.05
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 57.7 | 176
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 6.26 | 6.26
91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.-ч | 27 | 38.2
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 5.45 | 13.3
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | 8.93
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 12.9 | 6.26
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00043 | 0.0014
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 13.7 | 14.1
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7 | 9
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.15 | 0.21
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.34 | 4.34
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.001
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0007 | 0.0007
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 6.67 | 6.67
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 1.94 | 6.6
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.04 | 0.04
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.41 | 0.641
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.03415 | 0.03415
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 0.001
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 3 | 3
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.042 | 0.046
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.28 | 0.24
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.12 | 0.17
20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | - | 10
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 0.075 | 0.075
(неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.48 | 0.48
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.8 | 1.12
Таблица ГЭСНм 08-01-005 Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов
Состав работ:
01. Прогрев трансформатора и масла.
02. Подсушка.
03. Слив и залив масла.
04. Ваккумирование.
Измеритель: шт
08-01-005-01 Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции
Подсушка методом термодиффузии, мощность:
08-01-005-02 до 80 мВ·А
08-01-005-03 до 200 мВ·А
08-01-005-04 свыше 200 мВ·А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-005-01 | 08-01-005-02 | 08-01-005-03 | 08-01-005-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 476 | 399 | 432 | 544
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.18 | 1.08 | 1.22 | 1.36
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.59 | 0.54 | 0.61 | 0.68
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.54 | 0.61 | 0.68
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 14.5 | 3.48 | 4.52 | 5.51
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 189 | 56.1 | 62.4 | 68.8
91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 11.6 | 77.7 | 103 | 128
91.21.22-431 | Установка: "Иней" | маш.-ч | 167 | - | - | -
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 21.5 | - | 23.3 | 28.4
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | - | 17.9 | - | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т | - | 0.0134 | 0.008 | 0.0304
01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 1.5 | - | - | -
01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 620 | - | - | -
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.07 | - | - | -
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.08 | - | - | -
Таблица ГЭСНм 08-01-006 Трансформаторы тока
Состав работ:
01. Установка трансформатора.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: компл
Трансформатор тока трехфазный напряжением
08-01-006-01 35 кВ
08-01-006-02 110 кВ
08-01-006-03 150 кВ
08-01-006-04 220 кВ
08-01-006-05 330 кВ
08-01-006-06 500 кВ
08-01-006-07 750 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-006-01 | 08-01-006-02 | 08-01-006-03 | 08-01-006-04 | 08-01-006-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.3 | 25.2 | 26.3 | 43.4 | 68.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.19 | 3.7 | 5.07 | 11.88 | 20.63
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.52 | 2.48 | 3.38 | 5.4 | 7.85
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | - | - | 3.22 | 7.33
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.67 | 1.22 | 1.69 | 3.26 | 5.45
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 1.78 | 2.16
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0003 | 0.0006 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00156
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.5 | 2.4
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.97 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 14.4
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.057 | 0.156 | 0.201 | 0.39 | 0.462
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.01 | 0.017 | 0.02 | 0.046 | 0.087
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-006-06 | 08-01-006-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 139 | 175
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 53.58 | 63.1
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 24.2 | 26.4
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 19.6 | 25.4
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 9.78 | 11.3
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.41 | 5.41
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00156 | 0.00156
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.4 | 2.4
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.33 | 7.3
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.465 | 0.762
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.03 | 0.045
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.8 | 1.8
Таблица ГЭСНм 08-01-007 Трансформаторы напряжения
Состав работ:
01. Установка трансформатора.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: компл
Трансформатор трехфазный напряжения
08-01-007-01 35 кВ
08-01-007-02 110 кВ
08-01-007-03 220 кВ
08-01-007-04 330 кВ
08-01-007-05 500 кВ
08-01-007-06 750 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-007-01 | 08-01-007-02 | 08-01-007-03 | 08-01-007-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19.4 | 24.7 | 41.6 | 94.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.42 | 7.7 | 14.82 | 32.46
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.18 | 4.27 | 8.84 | 20.6
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | 2.21 | 3.9 | 8.77
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 1.22 | 2.08 | 3.09
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.35 | 1.35 | 2.51 | 5.75
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 6e-05 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0009
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.3 | 0.9 | 1.65 | 1.68
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 11.4 | 7.64 | 14.6 | 15.3
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4 | 4 | 4
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.033 | 0.126 | 0.15 | 0.378
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.01 | 0.019 | 0.01 | 0.01
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.33 | 1.2 | 1.8 | 2.4
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-007-05 | 08-01-007-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 144 | 374
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52.69 | 55.73
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 33.1 | 33.1
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 12.9 | 15
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 6.69 | 7.63
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.42 | 17.2
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | - | 0.46
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00105 | 0.0016
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.68 | 6
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 16.6 | 17.8
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.45 | 0.12
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.011 | 0.049
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.4 | 2.4
Таблица ГЭСНм 08-01-008 Выключатели воздушные
Состав работ:
01. Монтаж распределительного шкафа.
02. Ревизия дугогасительных камер.
03. Установка выключателя.
04. Монтаж воздуховодов.
05. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
06. Присоединение.
Измеритель: компл
Выключатель воздушный трехфазный напряжением
08-01-008-01 35 кВ, тип ВВУ
08-01-008-02 110 кВ, тип ВВУ
08-01-008-03 110 кВ, тип ВВБК
08-01-008-04 220 кВ, тип ВВД
08-01-008-05 220 кВ, тип ВНВ
08-01-008-06 330 кВ, тип ВНВ
08-01-008-07 330 кВ, тип ВВ и ВВДМ
08-01-008-08 500 кВ, тип ВВ и ВВБК
08-01-008-09 500 кВ, тип ВНВ
08-01-008-10 750 кВ, тип ВНВ
08-01-008-11 750 кВ, тип ВЗБ
08-01-008-12 Выключатель-отключатель воздушный трехфазный напряжением 750 кВ, тип ВО
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-008-01 | 08-01-008-02 | 08-01-008-03 | 08-01-008-04 | 08-01-008-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 154 | 281 | 222 | 431 | 377
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39.78 | 77.84 | 50.57 | 99.51 | 115.68
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 24.9 | 46.8 | 30 | 59.3 | 69.5
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 11.7 | 24.1 | 16.3 | 31.6 | 36.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 3.18 | 6.94 | 4.27 | 8.61 | 9.28
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0016 | 0.00304 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | 0.8
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.87 | 8.87 | 8.76 | 10.7 | 10
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00065 | 0.00065
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4 | 4 | 2 | 1
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.41 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.75
10.2.02.07-0109 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | т | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004
0,50 мм
11.1.03.06-0021 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.016
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.36
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-008-06 | 08-01-008-07 | 08-01-008-08 | 08-01-008-09 | 08-01-008-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 689 | 1259 | 1783 | 768 | 1245
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 151.7 | 185 | 316.4 | 171.3 | 290.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 90.6 | 112 | 189 | 101 | 169
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 44.9 | 57.8 | 107 | 51.4 | 93.5
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 16.2 | 15.2 | 20.4 | 18.9 | 27.9
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0012 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0023
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.0072
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 2e-05 | 2e-05 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.75
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10 | 14 | 44.5 | 40.1 | 39.6
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 3 | 1 | 1 | 3 | 5
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1.8 | 2.99 | 4.88 | 2.41 | 7.02
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | 0.011 | 0.011 | 0.011
10.2.02.07-0109 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: | т | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012
0,50 мм
11.1.03.06-0021 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.008
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-008-11 | 08-01-008-12
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2186 | 1764
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 498.7 | 344.8
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 296 | 201
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 163 | 111
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 39.7 | 32.8
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.42 | 0.42
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.002 | 0.00501
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0328 | 0.0252
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.25
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2 | 0.1
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.01 | 0.4
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.0008 | 0.001
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.5 | 3.62
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 39.6 | 1.33
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0015 | 0.0015
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 8.14 | 5.47
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.011 | 0.006
10.2.02.07-0109 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: 0,50 мм | т | 0.0008 | -
11.1.03.06-0021 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.032 | 0.032
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.36 | 0.36
Таблица ГЭСНм 08-01-009 Выключатели масляные
Состав работ:
01. Установка выключателя.
02. Сушка изоляции.
03. Заливка масла.
04. Отбор проб масла.
05. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
06. Присоединение.
Измеритель: компл
Выключатель масляный трехфазный напряжением
08-01-009-01 35 кВ, типа ВТД-35
08-01-009-02 35 кВ, типа С-35
08-01-009-03 35 кВ, типа ВМК-35
08-01-009-04 110 кВ, типа У-110
08-01-009-05 110 кВ, типа МКП-110
08-01-009-06 110 кВ, типа ВМТ-110
08-01-009-07 220 кВ, типа У-220
08-01-009-08 220 кВ, типа ВМТ-220
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-009-01 | 08-01-009-02 | 08-01-009-03 | 08-01-009-04 | 08-01-009-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 50.5 | 52.9 | 63.4 | 316 | 243
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.76 | 7.87 | 3.59 | 38.86 | 31.69
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.73 | 6.1 | 2.83 | 29.4 | 22.7
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | - | - | 1.61 | 1.61
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 1.03 | 1.77 | 0.76 | 7.85 | 7.38
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 0.87 | 2.86 | 5.18
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 0.62 | 0.82 | 0.17 | 1.86 | 1.86
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | 0.0005 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003
(консталин жировой)
01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | - | - | - | 0.45 | 0.45
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | - | - | 0.0007 | 0.0007
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | - | 0.0045 | 0.0045
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.11 | 0.096 | 0.096 | 0.17 | 0.17
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | - | - | 0.056 | 0.056
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 1.9
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-009-06 | 08-01-009-07 | 08-01-009-08
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 78.7 | 461 | 138
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.45 | 59.98 | 33.94
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 5.01 | 51.8 | 17.7
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 5.26 | 1.61 | 12.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 6.57 | 3.34
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.51 | 2.86 | 1.86
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 0.2 | 6.27 | 0.65
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006
01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | - | 0.45 | -
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.05 | 0.8 | 0.15
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | 0.0013 | -
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | 0.01 | -
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.16 | 0.17 | 0.64
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.003 | 0.003
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | 0.104 | -
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 3.8 | 1.9 | 11.5
Таблица ГЭСНм 08-01-010 Обработка и защита трансформаторного масла
Состав работ:
Для норм 08-01-010-01, 08-01-010-02:
01. Слив масла в емкости.
02. Сушка и очистка масла.
03. Отбор проб масла.
Для норм с 08-01-010-03 по 08-01-010-05:
01. Слив масла в емкости.
02. Сушка и очистка масла.
03. Отбор проб масла.
04. Изготовление деревянного настила.
05. Монтаж, испытание и тренировка пленочной защиты.
06. Установка вакуумной обработки масла.
07. Вакуумирование.
Измеритель: т (нормы с 08-01-010-01 по 08-01-010-04); компл (норма 08-01-010-05)
08-01-010-01 Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
Очистка масла для трансформаторов:
08-01-010-02 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т
08-01-010-03 110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т
08-01-010-04 Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ
08-01-010-05 Установка пленочной защиты трансформаторного масла
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-010-01 | 08-01-010-02 | 08-01-010-03 | 08-01-010-04 | 08-01-010-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.75 | 2.58 | 1.92 | 4.5 | 100
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 14.18
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.38
5 т
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | - | 11.6
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 0.09 | 0.61 | 0.53 | 0.09 | -
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | - | 0.53 | 0.53 | 1.57 | -
91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | - | - | 4.64
91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 0.78 | - | - | 1.57 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | - | - | - | - | 0.07
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | - | - | - | - | 0.0043
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | - | - | - | 0.0005
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | - | - | 0.001
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | - | - | 0.53
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, | м3 | - | - | - | - | 0.02
III сорта
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | - | - | - | - | 0.16
Таблица ГЭСНм 08-01-011 Разъединители
Состав работ:
01. Установка разъединителя.
02. Присоединение спусков.
03. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
04. Присоединение.
Измеритель: компл
Разъединитель трехполюсный напряжением
08-01-011-01 35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей
08-01-011-02 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
08-01-011-03 35 кВ, на ток 2000-3200А без заземляющих ножей
08-01-011-04 35 кВ, на ток 2000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами
08-01-011-05 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей
08-01-011-06 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами
08-01-011-07 220 кВ, на ток 1000-3200А без заземляющих ножей
08-01-011-08 220 кВ, на ток 1000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами
08-01-011-09 330 и 500 кВ на ток 3200 А
08-01-011-10 750 кВ, на ток 4000 А
08-01-011-11 500 кВ, подвесной
08-01-011-12 750 кВ, подвесной
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-011-01 | 08-01-011-02 | 08-01-011-03 | 08-01-011-04 | 08-01-011-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.2 | 31.4 | 29.2 | 40 | 36.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 3.45 | 3.28 | 4.73 | 9.14
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.08 | 3.2 | 3 | 4.41 | 3.69
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | - | - | - | 5.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.42
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.55 | 2.74 | 1.81 | 3.44 | 2.05
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.9
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 10.2
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.011
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-011-06 | 08-01-011-07 | 08-01-011-08 | 08-01-011-09 | 08-01-011-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 48.9 | 58.8 | 80.8 | 243 | 324
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.74 | 19.12 | 25.4 | 64.68 | 95.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 5.45 | 7.83 | 10.9 | 42.3 | 58.8
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 6.65 | 8.58 | 11.1 | 16.1 | 24.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.64 | 2.71 | 3.4 | 6.28 | 11.7
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.25 | 3.32 | 7.73 | 8.5 | 6.8
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.0166
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 4.9 | 6 | 6 | 11.7 | 16.7
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.2 | 1.7 | 1.7 | 10.1 | -
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.603 | 2.28
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.0086 | 0.0086
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 4.2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-011-11 | 08-01-011-12
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 309 | 549
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67.38 | 118.82
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 18.1 | 32.5
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 15.4 | 28.8
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 30.3 | 52.1
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.58 | 5.42
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.95 | 16.7
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0303 | 0.0284
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3 | 6.6
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0004 | 0.0005
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.008 | 0.01
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.032 | 0.04
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.4 | 3.6
Таблица ГЭСНм 08-01-012 Отделители
Состав работ:
01. Установка отделителей.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: компл
Отделитель однополюсный:
08-01-012-01 с заземляющими ножами напряжением до 35 кВ
08-01-012-02 с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ
08-01-012-03 без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-012-01 | 08-01-012-02 | 08-01-012-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 36.6 | 43.4 | 54.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.69 | 7.72 | 10.76
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 6.71 | 5.67 | 6.63
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.81 | 1.61 | 3.22
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.44 | 0.91
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.48 | 1.81 | 1.36
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.019 | 0.018 | 0.041
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.1 | 2.1 | 0.3
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.21 | 10.5 | 6.2
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.034 | 0.034 | 0.16
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00108 | 0.00108 | 0.00288
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.4 | 1.66 | 2.8
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5.1 | 4.9 | 4.4
Таблица ГЭСНм 08-01-013 Заземлители
Состав работ:
01. Установка заземлителей.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шт (норма 08-01-013-01); компл (нормы с 08-01-013-02 по 08-01-013-04)
Заземлитель однополюсный напряжением:
08-01-013-01 110 кВ
08-01-013-02 330 кВ
08-01-013-03 500 кВ
08-01-013-04 750 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-013-01 | 08-01-013-02 | 08-01-013-03 | 08-01-013-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12.9 | 50.5 | 58.7 | 65.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.59 | 13.21 | 15.68 | 17.29
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.16 | 6.47 | 7.68 | 8.47
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 5.36 | 6.27 | 7.41 | 7.98
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.47 | 0.59 | 0.84
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.61 | 1.7 | 1.93 | 4.25
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00036 | 0.0006 | 0.0054 | 0.0054
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.6 | 0.75 | 0.75
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.12 | 3.38 | 3.38 | 3.38
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0.016
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.4 | 3 | 3 | 3
Таблица ГЭСНм 08-01-014 Короткозамыкатели
Состав работ:
01. Установка короткозамыкателя.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шт
Короткозамыкатель:
08-01-014-01 двухполюсный напряжением 35 кВ
08-01-014-02 однополюсный напряжением 110 кВ
08-01-014-03 однополюсный напряжением 150, 220 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-014-01 | 08-01-014-02 | 08-01-014-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17.8 | 15.4 | 21.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.21 | 2.06 | 2.61
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.88 | 1.72 | 2.16
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.28 | 0.21 | 0.28
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.13 | 0.17
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.65 | 1.54 | 1.77
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0002 | 0.00014 | 0.00014
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.65 | 0.15 | 0.3
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.63 | 0.93 | 2.67
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.001 | 0.018 | 0.028
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.005 | 0.004
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.4 | 1 | 1
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4 | 2 | 2
Таблица ГЭСНм 08-01-015 Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений
Состав работ:
Для норм с 08-01-015-01 по 08-01-015-09:
01. Установка разрядников или ограничителей.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Для норм 08-01-015-10, 08-01-015-11:
01. Установка разрядников или ограничителей.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
04. Монтаж опорных конструкций.
Измеритель: компл
Разрядник вентильный трехфазный напряжением
08-01-015-01 35 кВ
08-01-015-02 110 кВ
08-01-015-03 150 кВ
08-01-015-04 220 кВ
08-01-015-05 330 кВ, типа РВМГ
08-01-015-06 330 кВ, типа РВМК
08-01-015-07 550 кВ, типа РВМГ
08-01-015-08 550 кВ, типа РВМК
08-01-015-09 750 кВ, в одноколонковом исполнении
Ограничитель перенапряжений нелинейный трехфазный напряжением
08-01-015-10 220 кВ
08-01-015-11 500 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-015-01 | 08-01-015-02 | 08-01-015-03 | 08-01-015-04 | 08-01-015-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12.9 | 30.6 | 34.1 | 45.8 | 76.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.37 | 6.42 | 7.33 | 12.6 | 25.39
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.28 | 5.09 | 5.93 | 8.53 | 16.5
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 3.04 | 7.43
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.28 | 0.52 | 0.59 | 1.03 | 1.46
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 0.42 | 1.12 | 1.23 | 1.56 | 2.66
(постоянного тока)
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00015 | 0.00039 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0024
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 1.05 | 1.5
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 14.9 | 20.9 | 25.8 | 28.9 | 9.8
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.039 | 0.084 | 0.111 | 0.111 | 0.15
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.009 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.009
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 3 | 3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-015-06 | 08-01-015-07 | 08-01-015-08 | 08-01-015-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 298 | 211 | 530 | 115
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73.42 | 69.31 | 134.04 | 44.78
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 48.4 | 45.1 | 89 | 26.8
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 20.5 | 19 | 36.6 | 8.08
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.52 | 5.21 | 8.44 | 9.9
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.09 | 6.57 | 12.7 | 0.94
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0009
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 8.38 | 8.38 | 8.38
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.141 | 0.528 | 0.528 | 0.153
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.009 | 0.029 | 0.029 | 0.029
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 3 | 3 | 3 | 3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-015-10 | 08-01-015-11
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.1 | 25.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.83 | 10.42
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.9 | 5.93
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.53 | 1.84
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 2.65
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.74 | 2.93
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.2 | 2.2
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.1 | 8.1
01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0.01 | 0.5
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.063 | 0.153
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.011 | 0.045
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.11 | 0.18
Таблица ГЭСНм 08-01-016 Предохранители
Состав работ:
01. Установка предохранителей.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шт
08-01-016-01 Предохранитель напряжением 35 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-016-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.84
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.18
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.09
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 4e-05
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.12
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.03
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.004
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.12
Таблица ГЭСНм 08-01-017 Опоры шинные и изоляторы опорные
Состав работ:
Для норм с 08-01-017-01 по 08-01-017-04:
01. Монтаж шинных опор.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Для норм с 08-01-017-05 по 08-01-017-07:
01. Монтаж шинных опор или изоляторов.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
Для норм 08-01-017-08, 08-01-017-09:
01. Монтаж шинных опор или изоляторов.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Присоединение.
04. Монтаж шинодержателей.
Измеритель: шт
Опора шинная напряжением:
08-01-017-01 35 кВ
08-01-017-02 110 кВ
08-01-017-03 150 кВ
08-01-017-04 220 кВ
08-01-017-05 330 кВ
08-01-017-06 500 кВ
08-01-017-07 750 кВ
Изолятор опорный напряжением:
08-01-017-08 35 кВ
08-01-017-09 110 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-017-01 | 08-01-017-02 | 08-01-017-03 | 08-01-017-04 | 08-01-017-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.33 | 3.51 | 3.56 | 4.66 | 9.32
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 1 | 1.3 | 2.23 | 3.61
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.46 | 0.66 | 0.9 | 1.05 | 1.76
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 1 | 1.6
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.25
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.78
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 6e-05 | 6e-05
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.97 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 3.84
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.003
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-017-06 | 08-01-017-07 | 08-01-017-08 | 08-01-017-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.2 | 30.3 | 2.3 | 2.38
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.83 | 11.35 | 0.47 | 0.6
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.35 | 5.89 | 0.33 | 0.39
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 2.67 | 4.47 | 0.11 | 0.16
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.99 | 0.03 | 0.05
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.97 | 1.01 | 0.14 | 0.14
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0001 | 0.0002 | 2e-05 | 2e-05
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.1 | 2.1 | 0.05 | 0.05
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.56 | 1.64 | 0.79 | 2.43
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | 0.003 | 0.01
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0.7
Таблица ГЭСНм 08-01-018 Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные
Состав работ:
Для нормы 08-01-018-01:
01. Установка изоляторов.
02. Присоединение спусков.
03. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
Для норм 08-01-018-02, 08-01-018-03:
01. Установка проходных плит для вводов.
02. Сборка и установка монтажных блоков из трансформаторов тока.
03. Монтаж маслонаполненных вводов.
04. Отбор проб масла.
05. Доливка масла.
06. Присоединение спусков.
07. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
Измеритель: компл
08-01-018-01 Изолятор проходной трехфазный напряжением 35 кВ
Ввод линейный маслонаполненный трехфазный напряжением
08-01-018-02 110 кВ
08-01-018-03 220 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-018-01 | 08-01-018-02 | 08-01-018-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8.3 | 90.8 | 195
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.5 | 18.22 | 38.55
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.33 | 0.56 | 2.78
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.84 | 11.4 | 28.1
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | 5.7 | 5.7
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.56 | 1.97
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.42 | 3.82 | 12.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | 0.0008 | 0.0008
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | - | 0.1 | 0.1
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.36 | 3.26 | 10.8
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.06 | 3.02 | 5.5
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | - | 1 | 2
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | 0.0045 | 0.01
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | - | 0.8 | 1
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.01 | 0.01 | 0.02
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | - | 0.1 | 0.1
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.36 | 2.86 | 4.6
Таблица ГЭСНм 08-01-019 Прогрев маслонаполненных вводов
Состав работ:
01. Покрытие вводов изоляцией из асбестового полотна.
02. Прогрев вводов.
03. Снятие изоляции.
Измеритель: компл
Прогрев маслонаполненных вводов трехфазных напряжением
08-01-019-01 110 кВ
08-01-019-02 150, 220 кВ
08-01-019-03 330 кВ
08-01-019-04 500 кВ
08-01-019-05 750 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-019-01 | 08-01-019-02 | 08-01-019-03 | 08-01-019-04 | 08-01-019-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58.6 | 125 | 160 | 319 | 415
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 1.58 | 1.91 | 4.44 | 5.84
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.41
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.87 | 1.12 | 1.41 | 3.76 | 5.02
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.41
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.007 | 0.022 | 0.024 | 0.06 | 0.08
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0007 | 0.0022 | 0.0024 | 0.006 | 0.008
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.014 | 0.044 | 0.048 | 0.12 | 0.16
Таблица ГЭСНм 08-01-020 Гирлянды поддерживающие
Состав работ:
01. Установка гирлянд.
Измеритель: шт
Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением:
08-01-020-01 35 кВ
08-01-020-02 110 кВ
08-01-020-03 150 кВ
08-01-020-04 220 кВ
08-01-020-05 330 кВ
08-01-020-06 500 кВ
08-01-020-07 750 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-020-01 | 08-01-020-02 | 08-01-020-03 | 08-01-020-04 | 08-01-020-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.6 | 4.84 | 4.89 | 5.99 | 7.17
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 1.31 | 1.53 | 1.9 | 2.26
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.36
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.58 | 0.87 | 1.08 | 1.37 | 1.57
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.16
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
5 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-020-06 | 08-01-020-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.56 | 10.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.7 | 3.22
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.35 | 0.52
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 1.98 | 2.3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-020-06 | 08-01-020-07
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.2 | 0.23
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.17
Таблица ГЭСНм 08-01-021 Ошиновка гибкая
Состав работ:
01. Изготовление и монтаж гибкой ошиновки.
Измеритель: пролет
Шина сборная трехфазная напряжением
08-01-021-01 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-02 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-03 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-04 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-05 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-06 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-07 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-08 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-09 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-10 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-11 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3
08-01-021-12 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-13 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-14 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
08-01-021-15 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-16 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-17 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
08-01-021-18 750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
Мост шинный трехфазный напряжением
08-01-021-19 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-20 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-21 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-22 35 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-23 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-24 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-25 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-26 110-150 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-27 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-28 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-29 220 кВ, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3
08-01-021-30 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-31 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-32 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
08-01-021-33 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-021-34 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-021-35 500 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
08-01-021-36 750 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-01 | 08-01-021-02 | 08-01-021-03 | 08-01-021-04 | 08-01-021-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 33.4 | 52.6 | 35.9 | 58.6 | 41.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.25 | 7.29 | 8.29 | 8.23 | 9.64
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.36
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 6.27 | 5.92 | 6.73 | 6.55 | 7.66
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3.14 | 2.96 | 3.37 | 3.28 | 3.83
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.53 | 0.89 | 1.11 | 1.19 | 1.26
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 3.14 | 2.96 | 3.37 | 3.28 | 3.83
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.36
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00014 | 0.00014 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00014
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-06 | 08-01-021-07 | 08-01-021-08 | 08-01-021-09 | 08-01-021-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 59.7 | 45.4 | 64.5 | 53.8 | 87.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.73 | 10.37 | 9.9 | 12.64 | 12.74
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.77
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 6.69 | 8.24 | 7.52 | 9.86 | 9.61
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3.34 | 4.12 | 3.76 | 4.93 | 4.81
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.21 | 1.35 | 1.46 | 1.62 | 1.58
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 3.34 | 4.12 | 3.76 | 4.93 | 4.81
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.77
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | 0.00014 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
(консталин жировой)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-11 | 08-01-021-12 | 08-01-021-13 | 08-01-021-14 | 08-01-021-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 112 | 60.9 | 100 | 123 | 72.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.43 | 9.38 | 14.79 | 18.98 | 11.12
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.96 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 0.94
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 12.4 | 6.55 | 11 | 14.4 | 7.94
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 6.24 | 3.28 | 5.5 | 7.2 | 3.97
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 2.03 | 1.08 | 1.81 | 2.4 | 1.3
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 6.24 | 3.28 | 5.5 | 7.2 | 3.97
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.96 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 0.94
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-16 | 08-01-021-17 | 08-01-021-18 | 08-01-021-19 | 08-01-021-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 118 | 147 | 237 | 33.4 | 53.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17.53 | 22.39 | 29.59 | 8.27 | 7.46
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.14 | 1.3 | 1.97 | 0.21 | 0.24
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 13.1 | 16.9 | 21.9 | 6.73 | 5.99
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 6.55 | 8.5 | 11 | 3.37 | 3
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 2.15 | 2.79 | 3.65 | 1.11 | 0.98
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 6.55 | 8.5 | 11 | 3.37 | 3
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 1.14 | 1.3 | 1.97 | 0.21 | 0.24
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-21 | 08-01-021-22 | 08-01-021-23 | 08-01-021-24 | 08-01-021-25
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38.3 | 57.3 | 47.8 | 65.8 | 50.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.82 | 8.04 | 10.85 | 9.43 | 11.55
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.39
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 7.2 | 6.48 | 8.7 | 7.38 | 9.28
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3.6 | 3.24 | 4.35 | 3.69 | 4.64
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.18 | 1.06 | 1.43 | 1.21 | 1.49
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 3.6 | 3.24 | 4.35 | 3.69 | 4.64
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.39
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | 0.00019 | 0.00019 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00024
(консталин жировой)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-26 | 08-01-021-27 | 08-01-021-28 | 08-01-021-29 | 08-01-021-30
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 74.1 | 64.5 | 99.2 | 129 | 71.7
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.49 | 14.94 | 14.8 | 18.61 | 10.82
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.46 | 0.58 | 0.77 | 0.96 | 0.87
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 8.22 | 11.8 | 11 | 14.4 | 7.8
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 4.11 | 5.92 | 5.5 | 7.17 | 3.9
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.35 | 1.94 | 2.26 | 2.35 | 1.28
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 4.11 | 5.92 | 5.5 | 7.17 | 3.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.46 | 0.58 | 0.77 | 0.96 | 0.87
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-31 | 08-01-021-32 | 08-01-021-33 | 08-01-021-34
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 112 | 146 | 86.1 | 141
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.41 | 21.15 | 12.21 | 20.44
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.99 | 1.09 | 0.24 | 1.14
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 12.4 | 16.2 | 9.47 | 15.6
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 6.2 | 8.15 | 4.74 | 7.8
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 2.03 | 2.67 | 1.55 | 2.56
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 6.2 | 8.15 | 4.74 | 7.8
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 1.14
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-35 | 08-01-021-36
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 174 | 264
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25.3 | 32.57
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.3 | 1.97
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 19.5 | 24.6
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 9.75 | 12.3
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 3.2 | 4.03
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 9.75 | 12.3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-021-35 | 08-01-021-36
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.3 | 1.97
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00024 | 0.00024
Таблица ГЭСНм 08-01-022 Ошиновка жесткая
Состав работ:
01. Изготовление ошиновки.
02. Монтаж.
03. Окраска.
Измеритель: пролет
Ошиновка жесткая трехфазная из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение
08-01-022-01 110 кВ
08-01-022-02 220 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-022-01 | 08-01-022-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58.6 | 70.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 1.94
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.2
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.2 | 1.54
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.2
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 11.6 | 13.3
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.96 | 1.44
08.3.03.03-0002 | Проволока из легированной стали | т | 0.00084 | 0.00192
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.5 | 17.3
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0035 | 0.0045
14.5.09.07-0027 | Растворитель марки: № 649 | т | 0.0028 | 0.0036
Таблица ГЭСНм 08-01-023 Спуски, петли и перемычки
Состав работ:
01. Заготовка и монтаж спусков, петель и перемычек.
02. Опрессование зажимов.
Измеритель: шт
Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода
08-01-023-01 до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-023-02 до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-023-03 до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1
08-01-023-04 до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2
08-01-023-05 до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-023-01 | 08-01-023-02 | 08-01-023-03 | 08-01-023-04 | 08-01-023-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4.78 | 20.3 | 8.37 | 33.4 | 41.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.83 | 8.3 | 3.93 | 15.03 | 18.88
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.22
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 1.47 | 2.93 | 4.53 | 9.05 | 10.3
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.73 | 8.06 | 1.83 | 11 | 12.9
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | - | - | 1.86 | 3.69 | 5.54
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.22
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 8e-05 | 0.00014 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00072
Таблица ГЭСНм 08-01-024 Токопроводы подвесные генераторного напряжения
Состав работ:
01. Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов.
Измеритель: пролет
Токопровод подвесной трехфазный генераторного напряжения длиной до 40 м из провода сечением
08-01-024-01 до 185 мм2, количество проводов в фазе 10
08-01-024-02 до 185 мм2, количество проводов в фазе 14
08-01-024-03 до 185 мм2, количество проводов в фазе 16
08-01-024-04 до 600 мм2, количество проводов в фазе 6
08-01-024-05 до 600 мм2, количество проводов в фазе 9
08-01-024-06 до 600 мм2, количество проводов в фазе 12
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-024-01 | 08-01-024-02 | 08-01-024-03 | 08-01-024-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 352 | 409 | 470 | 340
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51.52 | 60.26 | 69.08 | 50.28
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.71 | 0.88 | 0.99 | 0.94
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 33.6 | 78.2 | 45 | 32.5
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 16.8 | 19.6 | 22.5 | 16.2
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 16.5 | 19.3 | 22.1 | 16
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 16.8 | 19.6 | 22.5 | 16.2
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.71 | 0.88 | 0.99 | 0.94
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.2 | 1.68 | 1.92 | 0.72
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-024-05 | 08-01-024-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 423 | 506
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.72 | 75.04
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.26 | 1.57
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 40.4 | 48.3
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 20.2 | 24.1
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 19.8 | 23.7
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 20.2 | 24.1
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.26 | 1.57
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.08 | 1.44
Таблица ГЭСНм 08-01-025 Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций
Состав работ:
Для норм 08-01-025-01, 08-01-025-02:
01. Установка шкафа высокого напряжения.
02. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства.
03. Установка силового трансформатора.
04. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения.
05. Прокладка, окраска и приварка шин заземления.
06. Присоединение.
Для норм с 08-01-025-03 по 08-01-025-21:
01. Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ.
02. Прокладка кабеля.
03. Монтаж заземления.
04. Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема.
05. Монтаж шкафов КРУН.
06. Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя.
07. Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6-10 кВ.
08. Монтаж измерительных трансформаторов.
09. Присоединение.
Для норм с 08-01-025-22 по 08-01-025-29:
01. Монтаж и сварка блоков.
02. Монтаж гирлянды и подвесного заградителя.
03. Монтаж разъединителя.
04. Регулировка.
05. Отбор проб масла в трансформаторах.
06. Доливка масла.
07. Монтаж осветительной установки и жесткой ошиновки.
08. Заготовка спусков и перемычек ВЧ связи и присоединение к оборудованию.
09. Установка распорок.
10. Присоединение.
Измеритель: шт
Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью:
08-01-025-01 до 400 кВ·А
08-01-025-02 до 1000 кВ·А
Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме:
08-01-025-03 мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А
08-01-025-04 мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А
08-01-025-05 одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А
08-01-025-06 одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А
Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А по схеме:
08-01-025-07 блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А
08-01-025-08 два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
08-01-025-09 мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ·А по схеме:
08-01-025-10 блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ
08-01-025-11 два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
08-01-025-12 мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
08-01-025-13 Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ
Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме:
08-01-025-14 два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
08-01-025-15 мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме:
08-01-025-16 с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем
08-01-025-17 с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии
08-01-025-18 с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий)
08-01-025-19 с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем
08-01-025-20 с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии
08-01-025-21 с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий)
Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме:
08-01-025-22 блок линия-трансформатор с разъединителем
08-01-025-23 блок линия-трансформатор с отделителем
08-01-025-24 два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий
08-01-025-25 мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов
Блок с оборудованием для комплектных подстанций:
08-01-025-26 35 кВ с разъединителем или выключателем
08-01-025-27 35 кВ с шинными аппаратами
08-01-025-28 110 кВ с разъединителем или отделителем
08-01-025-29 110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-01 | 08-01-025-02 | 08-01-025-03 | 08-01-025-04 | 08-01-025-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30.9 | 42.3 | 1051 | 2159 | 1193
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.29 | 12.09 | 87.3 | 169.7 | 97.54
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 7.14 | 9.87 | 67.5 | 126 | 74.7
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | - | - | 1.92 | 4.5 | 1.92
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | - | - | 7.08 | 14.6 | 8.12
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 1.15 | 2.22 | 10.8 | 24.6 | 12.8
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 2.16 | 2.34 | 39.4 | 83.9 | 43.7
(постоянного тока)
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0.001 | 0.0015 | - | - | -
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | - | - | 0.0015 | 0.0015 | 0.0023
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | 0.011 | 0.011 | 0.013
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | - | - | 4.5 | 5.4 | 4.9
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | - | - | 0.00374 | 0.0043 | 0.0045
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.36 | 0.5 | 14.9 | 17.9 | 18.3
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | - | - | 1.63 | 1.63 | 2.95
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | 1.44 | 1.73 | 1.98
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.017
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.028
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | - | - | 21.5 | 23.5 | 36.5
14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.00018 | 0.00024 | - | - | -
14.5.04.08-0002 | Мастика герметизирующая | кг | - | - | 3.6 | 3.6 | 4.2
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | - | - | 0.242 | 0.242 | 0.363
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-06 | 08-01-025-07 | 08-01-025-08 | 08-01-025-09 | 08-01-025-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2312 | 811 | 2137 | 2257 | 940
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 179.2 | 50.81 | 105.34 | 148.74 | 62.01
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 133 | 40.3 | 82.3 | 113 | 46.8
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 4.5 | 0.37 | 0.64 | 0.64 | 0.37
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 15 | 4.64 | 10.2 | 13.5 | 4.64
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 26.7 | 5.5 | 12.2 | 21.6 | 10.2
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 89.3 | 34.8 | 72.7 | 73.8 | 38.1
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0023 | 0.0016 | 0.0036 | 0.004 | 0.0016
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.013 | 0.018 | 0.04 | 0.045 | 0.019
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 5.88 | 1.68 | 3.78 | 4.2 | 0.00403
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | - | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.00136
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0051 | 0.00382 | 0.0095 | 0.01055 | 0.00566
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | - | - | 0.00016
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | - | 0.16 | 0.36 | 0.4 | 0.16
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | - | 0.376 | 0.85 | 0.94 | 0.38
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | - | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 22 | 8.2 | 18.45 | 20.5 | 19.7
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.95 | 6.15 | 14.8 | 18.34 | 6.12
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | - | - | - | - | 3.76
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 2.38 | 0.952 | 2.142 | 2.38 | 2.29
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | - | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.003
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.017 | - | - | - | -
10.2.02.11-0013 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: 20 мм | т | - | 0.00012 | 0.00027 | 0.0003 | 0.00012
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | - | 1.04 | 2.34 | 2.6 | 1.04
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.028 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 38.7 | 14.4 | 31.5 | 35 | 28.1
14.5.04.08-0002 | Мастика герметизирующая | кг | 4.2 | - | - | - | -
14.5.06.02-0003 | Паста кварцевазелиновая | кг | - | - | - | - | 0.4
20.2.05.01-0002 | Бандаж коммутационный | 100 шт. | - | 5.6 | 12.6 | 14 | -
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.363 | 0.2116 | 0.4761 | 0.529 | 0.2676
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-11 | 08-01-025-12 | 08-01-025-13 | 08-01-025-14 | 08-01-025-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2340 | 2395 | 1200 | 2703 | 2783
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 121.34 | 162.64 | 86.71 | 151.64 | 194.14
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 93.1 | 122 | 62.1 | 114 | 144
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 0.64 | 0.64 | 0.37 | 0.64 | 0.64
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 10.7 | 13.7 | 4.64 | 10.7 | 13.7
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 16.9 | 26.3 | 19.6 | 26.3 | 35.8
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 95.1 | 78.8 | 48.5 | 90.5 | 93.7
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0016 | 0.004 | 0.0016 | 0.0036 | 0.004
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.098 | 0.11 | 0.02 | 0.103 | 0.114
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.00378 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00378 | 0.0042
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.00306 | 0.0034 | 0.00136 | 0.00306 | 0.0034
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | 0.00833 | 0.00925 | 0.0058 | 0.00833 | 0.0175
(консталин жировой)
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 8e-05 | 0.0004 | 0.00016 | 0.00016 | 0.0004
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.36 | 0.4 | 0.16 | 0.36 | 0.4
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.85 | 0.94 | 0.38 | 0.85 | 0.94
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | 20.5
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 14.8 | 15.3 | 6.42 | 14.8 | 15.3
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 8.46 | 9.4 | 3.76 | 4.23 | 9.4
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 2.14 | 5.71 | 2.38 | 2.14 | 5.95
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.006
10.2.02.11-0013 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: 20 мм | т | 0.00027 | 0.0003 | 0.00012 | 0.00027 | 0.0003
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 2.34 | 2.6 | 1.04 | 2.34 | 2.6
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 65.2 | 37.2 | 29.1 | 67.6 | 37.4
14.5.06.02-0003 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.4602 | 0.7446 | 0.2886 | 0.6021 | 0.75
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-16 | 08-01-025-17 | 08-01-025-18 | 08-01-025-19 | 08-01-025-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2063 | 3266 | 3733 | 2183 | 3431
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 112.03 | 264.93 | 309.03 | 121.53 | 277.63
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 82.4 | 198 | 230 | 91.4 | 206
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 1.93 | 5.13 | 5.13 | 1.93 | 5.13
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 11 | 24.9 | 28.3 | 11 | 24.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 16.7 | 36.9 | 45.6 | 17.2 | 41.6
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 91.5 | 142 | 153 | 96.6 | 148
(постоянного тока)
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0016 | 0.0036 | 0.004 | 0.0016 | 0.0036
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.02 | 0.044 | 0.049 | 0.021 | 0.044
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 1.68 | 3.78 | 4.2 | 1.68 | 3.78
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.00136 | 0.00306 | 0.0034 | 0.00136 | 0.00306
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ | т | 0.0043 | 0.00968 | 0.0108 | 0.0043 | 0.00968
(консталин жировой)
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.00016 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00016 | 0.0004
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.16 | 0.35 | 0.4 | 0.16 | 0.36
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.38 | 0.85 | 0.94 | 0.38 | 0.85
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 5e-05 | 0.0001 | 1e-05 | 5e-05 | 0.0001
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 13.4 | 30.2 | 33.5 | 13.4 | 30.2
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.12 | 14.3 | 15.3 | 6.12 | 14.8
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 5.68 | 12.8 | 14.2 | 5.68 | 12.8
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1.43 | 3.22 | 3.58 | 1.43 | 3.22
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.006 | 0.012
10.2.02.11-0013 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: 20 мм | т | 0.00012 | 0.00027 | 0.0003 | 0.00012 | 0.00027
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 1.04 | 2.34 | 2.6 | 0.32 | 2.34
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 14.7 | 33 | 36.7 | 1.47 | 33.3
14.5.06.02-0003 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.2676 | 0.6021 | 0.669 | 0.5526 | 0.7128
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-21 | 08-01-025-22 | 08-01-025-23 | 08-01-025-24 | 08-01-025-25
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3886 | 212 | 332 | 892 | 1159
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 320.73 | 89.06 | 128.46 | 296.3 | 358.7
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 237 | 26.4 | 32.2 | 91.8 | 109
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | 5.33 | 5.33 | 10.7 | 10.7
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 5.13 | 46 | 76.6 | 161 | 201
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 28.3 | 7.43 | 8.36 | 18.2 | 19.6
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 50.3 | 3.9 | 5.97 | 14.6 | 18.4
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 160 | 6.47 | 10.6 | 27.4 | 37.5
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.004 | - | - | - | -
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.049 | 0.011 | 0.021 | 0.042 | 0.065
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 4.2 | - | - | - | -
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0034 | - | - | - | -
01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | - | 0.0046 | 0.0092 | 0.018 | 0.028
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0108 | - | - | - | -
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0004 | - | - | - | -
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4 | - | - | - | -
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.02 | - | - | - | -
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-21 | 08-01-025-22 | 08-01-025-23 | 08-01-025-24 | 08-01-025-25
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.94 | - | - | - | -
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.0001 | - | - | - | -
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 33.5 | 7 | 10.5 | 26 | 33
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15.3 | - | - | - | -
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 14.2 | 5 | 10 | 20 | 30
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 3.58 | - | - | - | -
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | - | 1.2 | 2.5 | 5 | 7.5
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | - | 5 | 10 | 20 | 30
08.3.03.03-0002 | Проволока из легированной стали | т | - | - | - | 0.00022 | 0.00184
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.014 | - | - | - | -
10.2.02.11-0013 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: 20 мм | т | 0.0003 | - | - | - | -
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 2.6 | - | - | - | -
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, | м3 | 0.00015 | - | - | - | -
III сорта
11.1.03.05-0089 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, | м3 | - | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.032
III сорта
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 35 | 6.4 | 12.8 | 25.6 | 39
14.5.06.02-0003 | Паста кварцевазелиновая | кг | 1 | - | - | - | -
20.2.08.05-0015 | Профиль монтажный | м | - | - | - | - | 3
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.792 | - | - | - | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-025-26 | 08-01-025-27 | 08-01-025-28 | 08-01-025-29
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41.2 | 19.4 | 19.4 | 16.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.77 | 2.1 | 2.21 | 3.14
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.39 | 1.43 | 1.62 | 2.55
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.38 | 0.67 | 0.59 | 0.59
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.96 | 0.53 | 0.78 | 2.09
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0001 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0013
01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 7e-05 | 0.00027 | 0.0006 | 0.0003
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.8
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0.1
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.15 | 0.3 | 0.13 | 0.26
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 1 | 1 | 0.3 | 1
11.1.03.05-0089 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | - | - | 0.008 | 0.008
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3
Таблица ГЭСНм 08-01-026 Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ
Состав работ:
01. Монтаж шкафа.
02. Монтаж коридора обслуживания.
03. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств.
04. Монтаж вторичной коммутации.
05. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов.
06. Монтаж ошиновки.
07. Установка штыревых и проходных изоляторов.
08. Присоединение.
Измеритель: шт
Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания:
08-01-026-01 с выключателем
08-01-026-02 с измерительными трансформаторами
08-01-026-03 с аппаратурой высокочастотной связи или резервный
08-01-026-04 Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-026-01 | 08-01-026-02 | 08-01-026-03 | 08-01-026-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38.8 | 17.7 | 10.6 | 31.7
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.67 | 1.45 | 1.17 | 1.17
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.2 | 1.09 | 0.85 | 0.85
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.47 | 0.36 | 0.32 | 0.32
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.46 | 2.46 | 1.77 | 1.93
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 0.00017 | 0.00017 | - | 0.00017
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.03 | 0.03 | - | 0.03
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
Таблица ГЭСНм 08-01-027 Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ
Состав работ:
01. Монтаж блока разъединителей, трансформаторов тока, опорных изоляторов, конденсаторов связи.
02. Регулировка.
03. Установка металлоконструкций.
04. Отбор проб масла и доливка после отбора проб масла.
05. Монтаж гирлянды и подвесного заградителя, шкафов вторичных цепей, нижнего яруса шин, сборных шин.
06. Заготовка и присоединение спусков и перемычек ВЧ связи.
07. Присоединение.
Измеритель: шт (нормы с 08-01-027-01 по 08-01-027-07); узел (норма 08-01-027-08)
Ячейка распределительного устройства 110 кВ:
08-01-027-01 линии
08-01-027-02 трансформатора
08-01-027-03 совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов
08-01-027-04 трансформатора и линии
08-01-027-05 совмещенного секционного и обходного выключателя
08-01-027-06 шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин)
08-01-027-07 обходного выключателя
08-01-027-08 Узел шинных аппаратов распределительного устройства 110 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-027-01 | 08-01-027-02 | 08-01-027-03 | 08-01-027-04 | 08-01-027-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 336 | 218 | 327 | 434 | 237
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 116.31 | 58.52 | 82.61 | 142.94 | 53.54
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 25.4 | 21.9 | 30.4 | 32.2 | 24.4
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 10.7 | - | - | 10.7 | -
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 60.4 | 23.3 | 33.8 | 73.1 | 15.5
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 14.9 | 9.12 | 11.7 | 20.5 | 8.81
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 4.91 | 4.2 | 6.71 | 6.44 | 4.83
5 т
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12.4 | 13.1 | 31.1 | 21 | 14.5
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.009
01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.8 | 5.26 | 7.08 | 8.04 | 5.83
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0003 | 0.00031 | 0.00031 | 0.00031 | 0.00031
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 2.56 | 1.7 | 2.56 | 2.56 | 2.12
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.292 | 0.292 | 0.345 | 0.371 | 0.265
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
08.3.03.03-0002 | Проволока из легированной стали | т | 0.0005 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052
11.1.03.05-0089 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 6.4 | 7.25 | 9.83 | 9.48 | 7.96
20.2.08.05-0015 | Профиль монтажный | м | 5 | 4 | 6 | 6 | 5
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-027-06 | 08-01-027-07 | 08-01-027-08
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 268 | 242 | 66.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72.78 | 61.37 | 21.56
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 28.6 | 23.9 | 7.26
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 30 | 25.4 | 8.3
91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.-ч | 8.56 | 7.6 | 2.86
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 5.62 | 4.47 | 3.14
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 23 | 23 | -
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15.8 | 14.4 | 3.7
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.006 | 0.006 | 0.002
01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 21.7 | 21.7 | -
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.78 | 5.06 | 1.43
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00031 | 0.00031 | 0.00031
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 2.12 | 1.7 | 0.42
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.318 | 0.265 | 0.08
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 2 | 1 | 0.4
08.3.03.03-0002 | Проволока из легированной стали | т | 0.00052 | 0.00052 | -
11.1.03.05-0089 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.016 | 0.016
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.61 | 7.96 | 1.87
20.2.08.05-0015 | Профиль монтажный | м | 5 | 5 | 1
Раздел 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 35-220 КВ
Таблица ГЭСНм 08-01-042 Изоляторы
Состав работ:
01. Установка изоляторов.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Обработка контактных поверхностей.
04. Присоединение.
Измеритель: компл
Изолятор трехфазный напряжением 35 кВ
08-01-042-01 опорный
08-01-042-02 проходной
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-042-01 | 08-01-042-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4.74 | 15.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.18 | 1.32
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.05
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.16 | 1.22
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.05
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14 | 0.68
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.12 | 0.36
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.78 | 0.78
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 0.2 | 1
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0034 | 0.01
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.27 | 0.36
Таблица ГЭСНм 08-01-043 Разъединители
Состав работ:
01. Установка и регулировка разъединителей.
02. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
03. Обработка контактных поверхностей.
04. Присоединение.
Измеритель: шт
08-01-043-01 Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-043-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.76
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 5.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.42
91.21.19-035 | Станок: трубонарезной | маш.-ч | 0.49
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.001
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.001
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.5
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.58
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.24
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.01
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.006
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.7
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 6.4
(неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
Таблица ГЭСНм 08-01-044 Выключатели
Состав работ:
01. Установка выключателей.
02. Монтаж распределительных шкафов.
03. Монтаж воздуховодов.
04. Регулировка и испытание.
05. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
06. Обработка контактных поверхностей.
07. Присоединение.
Измеритель: компл
08-01-044-01 Выключатель воздушный трехфазный напряжением 35 кВ на ток 1600А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-044-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 130
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.43
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.12
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 11.6
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.71
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.16
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0005
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.32
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.003
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.8
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8.96
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.9
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.41
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.004
10.2.02.07-0002 | Проволока латунная диаметром 1,5 мм | т | 0.0003
Таблица ГЭСНм 08-01-045 Ошиновка гибкая
Состав работ:
01. Изготовление и монтаж.
Измеритель: пролет
08-01-045-01 Шина сборная трехфазная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах
08-01-045-02 Мост шинный трехфазный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-045-01 | 08-01-045-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 76.5 | 32.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.4 | 8.27
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.06
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 22 | 8.15
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.06
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 7.31 | 2.56
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00014 | 0.00014
08.3.03.04-0011 | Проволока светлая диаметром: 0,55 мм | т | 0.00102 | 0.0008
Таблица ГЭСНм 08-01-046 Ошиновка из алюминиевых шин
Состав работ:
01. Изготовление и монтаж.
Измеритель: пролет
08-01-046-01 Ошиновка трехфазная аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-046-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 50.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.78
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.06
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3.92
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 4.76
91.21.19-016 | Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм | маш.-ч | 3.37
91.21.19-035 | Станок: трубонарезной | маш.-ч | 3.37
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0004
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.9
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15
01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0.2
08.3.03.03-0002 | Проволока из легированной стали | т | 0.0006
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.004
Раздел 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 КВ
Таблица ГЭСНм 08-01-052 Изоляторы
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
Изолятор опорный напряжением:
08-01-052-01 до 10 кВ, количество точек крепления 1
08-01-052-02 до 10 кВ, количество точек крепления 2
08-01-052-03 до 10 кВ, количество точек крепления 4
08-01-052-04 до 20 кВ
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением:
08-01-052-05 до 10 кВ
08-01-052-06 до 20 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-052-01 | 08-01-052-02 | 08-01-052-03 | 08-01-052-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.46 | 0.46 | 0.69 | 0.89
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | - | 0.01 | 0.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.72
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-052-05 | 08-01-052-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.99 | 1.66
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.32
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.08
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.16
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.08
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.23 | 0.72
Таблица ГЭСНм 08-01-053 Трансформаторы тока
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
Трансформатор тока напряжением:
08-01-053-01 до 10 кВ
08-01-053-02 до 20 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-053-01 | 08-01-053-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.43 | 2.81
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.16
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.07
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.02
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.07
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.39 | 0.94
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1
Таблица ГЭСНм 08-01-054 Трансформаторы напряжения
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
Трансформатор напряжением:
08-01-054-01 до 10 кВ, однофазный
08-01-054-02 до 10 кВ, трехфазный
08-01-054-03 до 20 кВ, трехфазный
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-054-01 | 08-01-054-02 | 08-01-054-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.79 | 1.73 | 3.69
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.26 | 0.22
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.13 | 0.11
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.13 | 0.11
4 | МАТЕРИАЛЫ
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 0.1
Таблица ГЭСНм 08-01-055 Разъединители однополюсные
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток:
08-01-055-01 до 600 А
08-01-055-02 до 1000 А
08-01-055-03 до 3000 А
08-01-055-04 до 5000 А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-055-01 | 08-01-055-02 | 08-01-055-03 | 08-01-055-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.07 | 1.31 | 1.78 | 2.58
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.22
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.11
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.11
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.26 | 0.82 | 0.92 | 1.33
Таблица ГЭСНм 08-01-056 Разъединители трехполюсные
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт (нормы с 08-01-056-01 по 08-01-056-04); компл (нормы 08-01-056-05, 08-01-056-06)
Разъединитель трехполюсный напряжением:
08-01-056-01 до 10 кВ, ток до 600 А
08-01-056-02 до 10 кВ, ток до 1000 А
08-01-056-03 до 10 кВ, ток до 4000 А
08-01-056-04 до 20 кВ, ток до 1000 А
08-01-056-05 до 20 кВ, ток до 8000 А
08-01-056-06 до 20 кВ, ток до 12500 А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-056-01 | 08-01-056-02 | 08-01-056-03 | 08-01-056-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.78 | 4.32 | 6.16 | 22.7
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.23 | 0.59 | 2.18
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.26
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 1.66
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.26
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 0.46
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | - | - | - | 0.00075
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | - | - | - | 0.01
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | - | - | - | 0.12
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.42 | 0.42 | 2.79 | 15.4
01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | - | - | - | 3
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | 0.004
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | - | - | 0.006
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | - | - | - | 0.72
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 3.3
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-056-05 | 08-01-056-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 43.8 | 73.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.22 | 31.64
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.31 | 3.27
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 16.6 | 25.1
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.31 | 3.27
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.46 | 0.46
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00175 | 0.002
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.01 | 0.01
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.12 | 0.12
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15.4 | 15.4
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 10 | 12
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.004 | 0.004
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.008 | 0.01
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.72 | 1.98
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 3.3 | 3.3
(неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
Таблица ГЭСНм 08-01-057 Приводы к разъединителям
Состав работ:
Для норм с 08-01-057-01 по 08-01-057-03:
01. Установка привода.
02. Изготовление и установка тяг и тягоуловителей.
03. Соединение привода с разъединителем.
04. Установка рычага на вал.
05. Изготовление и установка удлинения вала.
06. Присоединение.
Для нормы 08-01-057-04:
01. Установка конструкций и подшипника.
02. Установка дополнительной тяги.
Измеритель: шт
Приводы к разъединителям с одной тягой:
08-01-057-01 рычажный
08-01-057-02 червячный
08-01-057-03 моторный
08-01-057-04 Каждая дополнительная тяга
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-057-01 | 08-01-057-02 | 08-01-057-03 | 08-01-057-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4.8 | 5.08 | 9.37 | 5.87
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.01
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.68 | 0.71 | 1.25 | 0.15
01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Таблица ГЭСНм 08-01-058 Выключатели нагрузки
Состав работ:
01. Установка и регулировка выключателя.
02. Установка и регулировка привода.
03. Соединение выключателя с приводом.
04. Изготовление и установка тяг и тягоуловителей.
05. Присоединение.
Измеритель: шт
Выключатель нагрузки с приводом:
08-01-058-01 ручным
08-01-058-02 электромагнитным
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-058-01 | 08-01-058-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7.06 | 12.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.41
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.13
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.11 | 0.15
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.13
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.87 | 0.42
01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0.08 | 0.04
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00087 | 0.00042
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.03 | 0.03
Таблица ГЭСНм 08-01-059 Выключатели масляные
Состав работ:
Для нормы 08-01-059-01:
01. Установка и регулировка выключателя.
02. Установка и регулировка привода.
03. Соединение выключателя с приводом.
04. Присоединение.
Для нормы 08-01-059-02:
01. Установка и регулировка выключателя.
02. Установка и регулировка привода.
03. Соединение выключателя с приводом.
04. Изготовление удлинения вала.
05. Присоединение.
Измеритель: шт
Выключатель масляный:
08-01-059-01 ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
08-01-059-02 МГГ с приводом
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-059-01 | 08-01-059-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7.95 | 32.7
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 5.36
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.39 | 1.81
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.23 | 1.74
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 1.81
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.35 | 1.87
01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0.04 | 0.04
08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | - | 0.005
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.17 | 0.17
Таблица ГЭСНм 08-01-060 Выключатели воздушные
Состав работ:
01. Установка и регулировка выключателей.
02. Монтаж шкафа управления.
03. Заготовка и прокладка воздухопровода.
04. Прокладка, приварка и окраска шин заземления.
05. Присоединение.
Измеритель: шт
08-01-060-01 Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-060-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 349
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.94
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.32
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 20.3
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.32
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6.52
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0016
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 8e-05
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0016
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 6
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 6.02
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.4
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 3
08.3.03.04-0011 | Проволока светлая диаметром: 0,55 мм | т | 0.002
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.007
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.38
21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.0005
Таблица ГЭСНм 08-01-061 Предохранители
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
08-01-061-01 Предохранитель
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-061-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.13
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.02
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.14
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0021
Таблица ГЭСНм 08-01-062 Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы
Состав работ:
Для норм 08-01-062-01, 08-01-062-02:
01. Установка.
02. Присоединение.
Для норм с 08-01-062-03 по 08-01-062-05:
01. Установка.
02. Присоединение.
03. Установка газового реле.
Измеритель: шт
Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса:
08-01-062-01 до 1 т
08-01-062-02 до 3 т
08-01-062-03 до 7 т
08-01-062-04 до 10 т
08-01-062-05 до 20 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-062-01 | 08-01-062-02 | 08-01-062-03 | 08-01-062-04 | 08-01-062-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21.5 | 30.1 | 44.5 | 63 | 101
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.28 | 9.44 | 9.44 | 21.69 | 35.8
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 13.4 | 17.9
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.98 | 3.64 | 3.64 | 8.29 | 17.9
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 7 | 10.5 | 30 | 50 | 50
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 36,5 м | м3 | - | - | 0.06 | 0.1 | 0.1
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.04
25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 10 | 15 | 20 | 30 | 30
Таблица ГЭСНм 08-01-063 Реакторы бетонные
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: компл
Реактор бетонный, масса комплектов:
08-01-063-01 до 1,5 т
08-01-063-02 до 3 т
08-01-063-03 до 4,5 т
08-01-063-04 до 6 т
08-01-063-05 до 7,5 т
08-01-063-06 до 10,5 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-063-01 | 08-01-063-02 | 08-01-063-03 | 08-01-063-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 28.1 | 37.5 | 48.1 | 58.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.86 | 6.62 | 10.08 | 13.56
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.43 | 3.31 | 5.04 | 6.78
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.43 | 3.31 | 5.04 | 6.78
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.57 | 3.21 | 3.9 | 4.5
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-063-05 | 08-01-063-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 68.6 | 84.7
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.72 | 21.2
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 7.36 | 10.6
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 7.36 | 10.6
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.15 | 5.84
Таблица ГЭСНм 08-01-064 Сушка масла
Состав работ:
01. Монтаж и демонтаж центрифуги.
02. Монтаж и демонтаж вакуум-насоса.
03. Очистка бака.
04. Прокладка и демонтаж временных трубопроводов.
05. Прокладка, присоединение и отсоединение резиновых шлангов.
06. Отбор проб масла.
07. Сушка масла
Измеритель: т
08-01-064-01 Сушка трансформаторного масла
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-064-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16.7
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.04
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.42
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.2
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 5.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.02.10-0006 | Бумага фильтровальная | м2 | 13
23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 1.87
(неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
Таблица ГЭСНм 08-01-065 Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом
Состав работ:
01. Заливка.
Измеритель: т
Заливка:
08-01-065-01 трансформаторов
08-01-065-02 электрооборудования (кроме трансформаторов)
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-065-01 | 08-01-065-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.51 | 13.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.16 | 3.16
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.58 | 1.58
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.58 | 1.58
91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.-ч | 1.31 | -
Таблица ГЭСНм 08-01-066 Разрядники
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: компл
Разрядник трехфазный напряжением
08-01-066-01 до 10 кВ
08-01-066-02 до 20 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-066-01 | 08-01-066-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3 | 6.67
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.9
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.45
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.45
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 0.4
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1
Таблица ГЭСНм 08-01-067 Конденсаторы статические и комплектные конденсаторные установки
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт (нормы с 08-01-067-01 по 08-01-067-06); шкаф (нормы с 08-01-067-07 по 08-01-067-10)
Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса:
08-01-067-01 до 15 кг
08-01-067-02 до 25 кг
08-01-067-03 до 40 кг
08-01-067-04 до 70 кг
08-01-067-05 до 100 кг
08-01-067-06 до 150 кг
Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса:
08-01-067-07 до 100 кг
08-01-067-08 до 500 кг
08-01-067-09 до 900 кг
08-01-067-10 до 1700 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-067-01 | 08-01-067-02 | 08-01-067-03 | 08-01-067-04 | 08-01-067-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.09 | 2.6 | 4.02 | 3.14 | 3.29
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | 0.34
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.17
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.17
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-067-06 | 08-01-067-07 | 08-01-067-08 | 08-01-067-09 | 08-01-067-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.59 | 2.6 | 4.48 | 5.26 | 8.99
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.48 | 0.34 | 1.6 | 2.84 | 5.38
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.24 | 0.17 | 0.8 | 1.42 | 2.69
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.24 | 0.17 | 0.8 | 1.42 | 2.69
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.33 | - | - | - | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.18 | - | - | - | -
Таблица ГЭСНм 08-01-068 Шины сборные - одна полоса в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок.
03. Соединение.
Измеритель: 100 м
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-068-01 до 250 мм2
08-01-068-02 до 500 мм2
08-01-068-03 до 1000 мм2
08-01-068-04 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-068-01 | 08-01-068-02 | 08-01-068-03 | 08-01-068-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 52.5 | 64.5 | 89.7 | 102
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.13 | 8.71 | 10.32 | 11.74
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.41 | 0.69 | 0.88
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.41 | 0.69 | 0.88
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.96 | 3.98 | 4.4 | 5.33
91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 1 | 1.43 | 1.89 | 2.32
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 5.69 | 7.89 | 8.94 | 9.98
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.31 | 0.55 | 0.83 | 0.94
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.88 | 7.21 | 7.5 | 7.53
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 0.00012 | 0.00028 | 0.0003 | 0.00028
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 6e-05 | 0.00013 | 0.0005 | 0.00061
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 3e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00022
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.74 | 2.09 | 2.8 | 3.43
Таблица ГЭСНм 08-01-069 Шины сборные - две полосы в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок.
03. Соединение шин.
Измеритель: 100 м
Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-069-01 до 250 мм2
08-01-069-02 до 500 мм2
08-01-069-03 до 1000 мм2
08-01-069-04 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-069-01 | 08-01-069-02 | 08-01-069-03 | 08-01-069-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 93.8 | 111 | 158 | 177
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.54 | 17.28 | 20.14 | 26.94
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.36 | 0.69 | 1.27 | 1.67
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.69 | 1.27 | 1.67
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10.5 | 14.6 | 16.5 | 18.5
91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 1.86 | 2.64 | 3.52 | 4.3
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 8.82 | 15.9 | 17.6 | 23.6
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.57 | 1.02 | 1.54 | 1.74
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.32 | 13.3 | 13.9 | 13.9
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 0.00022 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.00012 | 0.00025 | 0.00094 | 0.00113
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 5e-05 | 0.00012 | 0.00033 | 0.00041
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.44 | 2.93 | 3.86 | 4.8
Таблица ГЭСНм 08-01-070 Шины сборные - три полосы в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок.
03. Соединение шин.
Измеритель: 100 м
Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-070-01 до 500 мм2
08-01-070-02 до 1000 мм2
08-01-070-03 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-070-01 | 08-01-070-02 | 08-01-070-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 152 | 218 | 247
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.8 | 28.16 | 32.46
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.95 | 1.78 | 2.48
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.95 | 1.78 | 2.48
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.63 | 7.66 | 8.92
91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 3.91 | 5.19 | 6.38
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 17.9 | 24.6 | 27.5
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 1.51 | 2.28 | 2.58
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 19.8 | 20.7 | 20.7
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 0.00077 | 0.00077 | 0.00077
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | т | 0.00037 | 0.00139 | 0.00168
135-200 мм
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00017 | 0.00049 | 0.0006
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 3.76 | 4.97 | 6.17
Таблица ГЭСНм 08-01-071 Шины сборные - четыре полосы в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок.
03. Соединение шин.
Измеритель: 100 м
Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-071-01 до 1000 мм2
08-01-071-02 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-071-01 | 08-01-071-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 291 | 331
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37.74 | 43.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.77 | 3.31
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.37 | 3.31
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9.28 | 10.8
91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 6.96 | 8.47
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 32.6 | 36.4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 3.03 | 3.43
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 27.5 | 27.5
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 0.00102 | 0.00102
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.00184 | 0.00223
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00066 | 0.0008
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 6.07 | 7.55
Таблица ГЭСНм 08-01-072 Шины ответвительные - одна полоса в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей.
03. Присоединение к сборным шинам и аппаратам.
Измеритель: 100 м
Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-072-01 до 250 мм2
08-01-072-02 до 350 мм2
08-01-072-03 до 700 мм2
08-01-072-04 до 1000 мм2
08-01-072-05 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-072-01 | 08-01-072-02 | 08-01-072-03 | 08-01-072-04 | 08-01-072-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58.6 | 64.5 | 78.9 | 93.2 | 115
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.32 | 9.6 | 14.98 | 18.3 | 23.44
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.33 | 0.69 | 0.8 | 1.02
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.22 | 0.33 | 0.69 | 0.8 | 1.02
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 7.25 | 9.38 | 11.3 | 14.3 | 18.8
(постоянного тока)
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 6.88 | 8.94 | 13.6 | 16.7 | 21.4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.44 | 0.6 | 0.87 | 1.24 | 1.5
01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135- | т | 0.00013 | 0.0005 | 0.00108 | 0.00297 | 0.0036
200 мм
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00018 | 0.0002 | 0.00082 | 0.00105 | 0.00126
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.36 | 1.6 | 2.23 | 2.73 | 3.97
Таблица ГЭСНм 08-01-073 Шины ответвительные - две полосы в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей.
03. Присоединение к сборным шинам и аппаратам.
Измеритель: 100 м
Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-073-01 до 350 мм2
08-01-073-02 до 700 мм2
08-01-073-03 до 1000 мм2
08-01-073-04 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-073-01 | 08-01-073-02 | 08-01-073-03 | 08-01-073-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 117 | 143 | 168 | 222
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17.62 | 27.08 | 33.68 | 43.22
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.56 | 0.99 | 1.39 | 1.86
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.99 | 1.39 | 1.86
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16.6 | 17.1 | 21.7 | 36
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 16.5 | 25.1 | 30.9 | 39.5
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 1.21 | 1.73 | 2.48 | 3
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.1
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.0009 | 0.00216 | 0.00594 | 0.0072
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00048 | 0.00164 | 0.0021 | 0.0025
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 3.24 | 4.46 | 5.46 | 7.9
Таблица ГЭСНм 08-01-074 Шины ответвительные - три полосы в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей.
03. Присоединение к сборным шинам и аппаратам.
Измеритель: 100 м
Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение:
08-01-074-01 до 700 мм2
08-01-074-02 до 1000 мм2
08-01-074-03 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-074-01 | 08-01-074-02 | 08-01-074-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 208 | 247 | 327
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39.88 | 49.56 | 63.36
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.34 | 1.93 | 2.33
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.34 | 1.93 | 2.33
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 23.1 | 29.1 | 49.9
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 37.2 | 45.7 | 58.7
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 2.6 | 3.72 | 4.5
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.18 | 0.21
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: | т | 0.00324 | 0.00891 | 0.0108
135-200 мм
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00246 | 0.00315 | 0.00378
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 6.9 | 8.19 | 11.9
Таблица ГЭСНм 08-01-075 Шины ответвительные - четыре полосы в фазе
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей.
03. Присоединение к сборным шинам и аппаратам.
Измеритель: 100 м
Шина ответвительная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:
08-01-075-01 до 1000 мм2
08-01-075-02 до 1500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-075-01 | 08-01-075-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 324 | 340.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65.1 | 84.18
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.15 | 3.09
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.15 | 3.09
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.3 | 18.8
91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 60.8 | 78
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 4.96 | 6
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.24 | 0.28
10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.0119 | 0.0144
10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.0042 | 0.00504
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 10.82 | 15.88
Таблица ГЭСНм 08-01-076 Шины круглые
Состав работ:
01. Заготовка, окраска и прокладка шин.
02. Установка шинодержателей.
03. Присоединение к сборным шинам и аппаратам.
Измеритель: 100 м
Шина круглая медная диаметром:
08-01-076-01 до 10 мм
08-01-076-02 до 20 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-076-01 | 08-01-076-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 80 | 115
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 20.42
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.27 | 4.58
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 1.02 | 3.72
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.27 | 4.58
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19.7 | 25.5
91.21.19-016 | Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм | маш.-ч | 4.64 | 7.54
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.04-0001 | Водород газообразный технический | м3 | 6 | 7
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.52 | 1.12
10.2.02.04-0012 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм | т | 0.00143 | 0.00395
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 1.02 | 2.24
21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.00122 | 0.00122
Таблица ГЭСНм 08-01-077 Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин
Состав работ:
01. Изготовление и прокладка токопровода.
02. Установка шинодержателей и компенсаторов.
03. Присоединение.
Измеритель: м
08-01-077-01 Токопровод трехфазный неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А
Токопровод однофазный неэкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер
08-01-077-02 2 (125х55х6,5) мм
08-01-077-03 2 (200х90х12) мм
08-01-077-04 2 (250х115х12,5) мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-077-01 | 08-01-077-02 | 08-01-077-03 | 08-01-077-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.32 | 3.53 | 5.88 | 7.05
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.16 | 0.64 | 0.79 | 0.88
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.98 | 0.55 | 0.66 | 0.71
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.99 | - | - | -
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.06
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0.82 | 0.73 | 1.16 | 1.43
91.21.19-016 | Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм | маш.-ч | - | 0.06 | 0.1 | 0.11
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 5e-05 | - | - | -
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.31
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.07 | - | - | -
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.11 | - | - | -
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | - | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
01.7.02.06-0017 | Картон строительный: прокладочный марки Б | т | 0.0002 | - | - | -
01.7.11.04-0002 | Проволока наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп19СТ | т | 9e-05 | 0.0001 | 0.00014 | 0.00016
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.08 | - | - | -
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | - | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05
01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | - | 0.024 | 0.024 | 0.024
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.13 | - | - | -
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 1 | - | - | -
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | 0.002 | 0.002 | 0.002
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.08 | 1.33 | 2.66 | 3.06
14.5.09.07-0027 | Растворитель марки: № 649 | т | - | 0.00032 | 0.00064 | 0.00074
Таблица ГЭСНм 08-01-078 Токопроводы экранированные из алюминиевых шин
Состав работ:
01. Прокладка токопроводов.
02. Монтаж узлов присоединения.
Измеритель: м
08-01-078-01 Токопровод трехфазный напряжением до 10 кВ пофазно-экранированный с алюминиевой шиной корытного профиля на ток 3200 А
Токопровод однофазный экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность
08-01-078-02 60-120 МВт
08-01-078-03 200 МВт
08-01-078-04 300 МВт
08-01-078-05 500-1000 МВт
Токопровод однофазный экранированный отпаечный для генераторов, мощность
08-01-078-06 до 300 МВт
08-01-078-07 до 500-1000 МВт
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-078-01 | 08-01-078-02 | 08-01-078-03 | 08-01-078-04 | 08-01-078-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10.6 | 11.8 | 12.9 | 16.4 | 17.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.86 | 4.04 | 7.41 | 8.78 | 9.38
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | - | 0.27 | 0.82 | 1.36 | 1.43
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.54 | 2.4 | 2.62 | 2.87 | 3.06
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3.8 | 1.26 | 3.83 | 4.41 | 4.56
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.52 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.33
5 т
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0.78 | 1.7 | 0.99 | 1.35 | 2.57
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.00017 | - | - | - | -
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.81 | 0.95 | 0.63 | 0.67 | 1.27
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.11 | - | - | - | -
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.103 | - | - | - | -
01.3.03.02-0002 | Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% | т | - | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | - | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002
01.7.02.06-0017 | Картон строительный: прокладочный марки Б | т | 0.0002 | - | - | - | -
01.7.11.04-0002 | Проволока наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп-19СТ | т | 0.00058 | 0.00072 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00095
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.15
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.125 | - | - | - | -
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 0.2 | - | - | - | -
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.002 | 0.0012 | 0.02 | 0.02 | 0.002
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.00012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003
14.5.09.07-0027 | Растворитель марки: № 649 | т | - | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00011
21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | - | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | - | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-078-06 | 08-01-078-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6.8 | 7.94
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.98 | 6.8
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.83 | 6.47
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.33
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0.63 | 1.36
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.65 | 0.84
01.3.03.02-0002 | Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% | т | 0.0001 | 0.0001
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.0001 | 0.0001
01.7.11.04-0002 | Проволока наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп-19СТ | т | 0.00048 | 0.00061
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0001 | 0.0001
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.002 | 0.002
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.5 | 0.5
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0001 | 0.0001
14.5.09.07-0027 | Растворитель марки: № 649 | т | 4e-05 | 4e-05
Таблица ГЭСНм 08-01-079 Мосты шинные для сборных распределительных устройств
Состав работ:
01. Изготовление шинного моста.
02. Установка опорных изоляторов.
03. Установка шинного моста.
04. Присоединение.
Измеритель: шт
Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов:
08-01-079-01 9
08-01-079-02 12
08-01-079-03 18
08-01-079-04 21
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-079-01 | 08-01-079-02 | 08-01-079-03 | 08-01-079-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15.4 | 20.1 | 28.4 | 28.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.37 | 0.57 | 0.68
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.24
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.2
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.24
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.32 | 0.43 | 0.64 | 0.64
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.4 | 4 | 12 | 6
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 3
Таблица ГЭСНм 08-01-080 Приборы измерения и защиты
Состав работ:
Для норм с 08-01-080-01 по 08-01-080-03:
01. Установка.
02. Присоединение.
Для нормы 08-01-080-04:
01. Установка.
02. Присоединение.
03. Установка и регулировка контактора.
Измеритель: шт
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов:
08-01-080-01 до 2
08-01-080-02 до 6
08-01-080-03 до 12
08-01-080-04 Блок-контактор
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-080-01 | 08-01-080-02 | 08-01-080-03 | 08-01-080-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.13 | 1.13 | 2.25 | 1.13
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.22
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18
Таблица ГЭСНм 08-01-081 Аппараты управления и сигнализации
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов:
08-01-081-01 до 2
08-01-081-02 до 6
08-01-081-03 до 12
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-081-01 | 08-01-081-02 | 08-01-081-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.13 | 1.13 | 1.13
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.08 | 0.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 0.04
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 0.04
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.06 | 0.06 | 0.06
Таблица ГЭСНм 08-01-082 Зажимы наборные
Состав работ:
01. Сборка и установка зажимов.
02. Присоединение.
Измеритель: 100 шт
08-01-082-01 Зажим наборный без кожуха
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-082-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 47
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.11
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.8
20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт. | 102
Таблица ГЭСНм 08-01-083 Устройства сигнально-блокировочные
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
08-01-083-01 Устройство сигнально-блокировочное
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-083-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.25
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.11
01.7.15.13-0002 | Шплинты проволочные | кг | 0.4
08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.002
Таблица ГЭСНм 08-01-084 Камеры сборных распределительных устройств
Состав работ:
01. Установка камеры.
02. Установка переходной пластины.
03. Присоединение.
Измеритель: шт
Камера сборных распределительных устройств:
08-01-084-01 с масляным выключателем
08-01-084-02 трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
08-01-084-03 резервная
08-01-084-04 с выключателем нагрузки
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-084-01 | 08-01-084-02 | 08-01-084-03 | 08-01-084-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 24.7 | 20.2 | 15.7 | 23.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.18 | 1.52 | 0.88 | 0.88
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.09 | 0.76 | 0.44 | 0.44
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.09 | 0.76 | 0.44 | 0.44
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Таблица ГЭСНм 08-01-085 Шкафы комплектных распределительных устройств
Состав работ:
01. Установка.
02. Присоединение.
Измеритель: шт
08-01-085-01 Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-085-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24.38
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.19
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 18
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.19
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0003
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0024
01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.025
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.23
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.03
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.2
Таблица ГЭСНм 08-01-086 Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
Состав работ:
01. Установка шкафа или моста.
02. Установка переходных пластин.
03. Присоединение.
Измеритель: шкаф (нормы 08-01-086-01, 08-01-086-02); шт (норма 08-01-086-03)
Шкаф КТП ввода:
08-01-086-01 высоковольтный
08-01-086-02 низковольтный
08-01-086-03 Мост шинный для двухрядного КТП
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-086-01 | 08-01-086-02 | 08-01-086-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.23 | 13.9 | 10.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.57 | 1.37 | 1.3
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0.67 | 0.13 | -
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.95 | 0.62 | 0.65
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.95 | 0.62 | 0.65
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.33 | 0.33 | 5.57
Таблица ГЭСНм 08-01-087 Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование
Состав работ:
01. Изготовление.
02. Установка.
Измеритель: м2 (нормы 08-01-087-01, 08-01-087-02); т (норма 08-01-087-03)
08-01-087-01 Ограждение сетчатое
08-01-087-02 Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
08-01-087-03 Металлические конструкции
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-087-01 | 08-01-087-02 | 08-01-087-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.39 | 12.3 | 62.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.3 | 3.48
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.15 | 1.74
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1.74
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.38 | - | 15.1
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.26 | - | 4.2
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | - | 2.28 | 27
01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | - | - | 0.8
02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | - | - | 0.15
03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | - | - | 0.18
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0002 | - | 1
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0157 | 0.0118 | -
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.21 | - | -
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | - | 0.00016 | -
Раздел 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Таблица ГЭСНм 08-01-101 Преобразователи
Состав работ:
01. Установка.
02. Установка перемычки заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шкаф
Преобразователь массой:
08-01-101-01 до 0,15 т
08-01-101-02 до 0,25 т
08-01-101-03 до 0,5 т
08-01-101-04 до 1 т
08-01-101-05 до 1,5 т
08-01-101-06 до 2 т
08-01-101-07 до 2,5 т
08-01-101-08 до 3 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-101-01 | 08-01-101-02 | 08-01-101-03 | 08-01-101-04 | 08-01-101-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7.86 | 11.2 | 14.6 | 21.4 | 25.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.72 | 1.6 | 2.98 | 4.14
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.36 | 0.8 | 1.49 | 2.07
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.19 | 0.36 | 0.8 | 1.49 | 2.07
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0288 | 0.0288 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.8 | 0.77 | - | - | -
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.1224 | 0.1224 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836
24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.06 | 0.066 | 0.096 | 0.108 | 0.108
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-101-06 | 08-01-101-07 | 08-01-101-08
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31.4 | 37.1 | 40.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.32 | 7.74 | 7.78
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.16 | 3.87 | 3.89
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.16 | 3.87 | 3.89
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 0.1
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836
24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.108 | 0.108 | 0.108
Таблица ГЭСНм 08-01-102 Шкафы управления и регулирования
Состав работ:
01. Установка.
02. Установка перемычки заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шкаф
08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-102-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.6
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.8
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.8
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0048
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.77
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.0204
24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.016
Таблица ГЭСНм 08-01-103 Шкафы с быстродействующими автоматами
Состав работ:
01. Установка.
02. Установка перемычки заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шкаф
Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток:
08-01-103-01 до 4000 А
08-01-103-02 до 10000 А
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-103-01 | 08-01-103-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.6 | 22.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.24 | 2.18
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.62 | 1.09
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 1.09
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0288 | 0.0576
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.77 | 0.77
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.1224 | 0.2448
24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.072 | 0.144
Таблица ГЭСНм 08-01-104 Теплообменники для преобразовательных устройств
Состав работ:
01. Установка.
02. Установка перемычки заземления.
03. Присоединение.
Измеритель: шкаф
Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла:
08-01-104-01 до 30 кВт
08-01-104-02 до 80 кВт
08-01-104-03 до 100 кВт
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-104-01 | 08-01-104-02 | 08-01-104-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10.1 | 15.7 | 20.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.6 | 2.32 | 3.78
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.8 | 1.16 | 1.89
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.8 | 1.16 | 1.89
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.77 | 0.77 | 0.77
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 0.1
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612
24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.024 | 0.024 | 0.024
Таблица ГЭСНм 08-01-105 Автоматические выпрямительные устройства (АВУ)
Состав работ:
01. Сборка, установка, проверка и настройка устройства.
02. Сушка.
03. Формовка.
04. Присоединение.
Измеритель: шт
Автоматическое распределительное устройство массой:
08-01-105-01 до 0,1 т
08-01-105-02 до 0,25 т
08-01-105-03 до 0,5 т
08-01-105-04 до 1,5 т
08-01-105-05 до 2,5 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-105-01 | 08-01-105-02 | 08-01-105-03 | 08-01-105-04 | 08-01-105-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.5 | 21.6 | 28.8 | 39.1 | 51.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0264 | 0.0264 | 0.036 | 0.036 | 0.036
01.7.11.06-0006 | Флюс: ВАМИ | кг | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00015 | 0.00015 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0005
14.4.04.04-0007 | Эмаль кремнийорганическая: КО-811 черная | т | 0.00025 | 0.00025 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15
24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Раздел 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Таблица ГЭСНм 08-01-121 Аккумуляторы кислотные стационарные
Состав работ:
01. Установка.
02. Сборка.
Измеритель: шт
Аккумулятор кислотный стационарный, тип:
08-01-121-01 С-1, СК-1
08-01-121-02 С-2, СК-2
08-01-121-03 С-3, СК-3
08-01-121-04 С-4, СК-4, С-5, СК-5
08-01-121-05 С-6, СК-6, С-8, СК-8
08-01-121-06 С-10, СК-10, С-12, СК-12
08-01-121-07 С-14, СК-14, С-16, СК-16
08-01-121-08 С-18, СК-18, С-20, СК-20
08-01-121-09 С-24, СК-24, С-28, СК-28
08-01-121-10 С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40
08-01-121-11 С-44, СК-44, С-48, СК-48
08-01-121-12 С-52, СК-52, С-56, СК-56
08-01-121-13 С-60, СК-60, С-64, СК-64
08-01-121-14 С-68, СК-68, С-72, СК-72
08-01-121-15 С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84
08-01-121-16 С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96
08-01-121-17 С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108
08-01-121-18 С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120
08-01-121-19 С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132
08-01-121-20 С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-121-01 | 08-01-121-02 | 08-01-121-03 | 08-01-121-04 | 08-01-121-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | 4.12
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.03.05-0002 | Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший | т | 0.001 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0036 | 0.00341
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 2.8 | 5.3 | 7.5 | 10.8 | 10.2
10.1.01.02-0011 | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 | т | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-121-06 | 08-01-121-07 | 08-01-121-08 | 08-01-121-09 | 08-01-121-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.15 | 6.18 | 7.21 | 8.24 | 10.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.03.05-0002 | Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший | т | 0.0048 | 0.0045 | 0.0062 | 0.0062 | 0.00713
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 14.4 | 13.5 | 18.6 | 18.6 | 21.5
10.1.01.02-0011 | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 | т | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-121-11 | 08-01-121-12 | 08-01-121-13 | 08-01-121-14 | 08-01-121-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11.3 | 13.4 | 15.5 | 16.5 | 17.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.03.05-0002 | Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший | т | 0.01054 | 0.0117 | 0.0127 | 0.0155 | 0.0167
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.00017 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00025 | 0.00025
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 31.6 | 35 | 38.1 | 46.5 | 50.1
10.1.01.02-0011 | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 | т | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 7e-05 | 7e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-121-16 | 08-01-121-17 | 08-01-121-18 | 08-01-121-19 | 08-01-121-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20.6 | 23.7 | 25.8 | 28.8 | 31.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.03.05-0002 | Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший | т | 0.0186 | 0.0208 | 0.0226 | 0.0248 | 0.0267
01.3.05.23-0061 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД | т | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 55.8 | 62.2 | 68 | 74.4 | 80
10.1.01.02-0011 | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2 | т | 7e-05 | 7e-05 | 7e-05 | 7e-05 | 7e-05
Таблица ГЭСНм 08-01-122 Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей
Состав работ:
01. Формирование.
02. Контрольный заряд-разряд.
Измеритель: формирование (нормы 08-01-122-01, 08-01-122-02); шт (норма 08-01-122-03)
08-01-122-01 Батарея аккумуляторов кислотных стационарных
08-01-122-02 Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании
08-01-122-03 Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-122-01 | 08-01-122-02 | 08-01-122-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 98.8 | 69 | 17.5
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
Таблица ГЭСНм 08-01-123 Стеллажи для аккумуляторов
Состав работ:
01. Сборка и установка.
Измеритель: м
Стеллаж для аккумуляторов деревянный:
08-01-123-01 одноярусный, однорядный
08-01-123-02 одноярусный, двухрядный
08-01-123-03 двухъярусный, однорядный
08-01-123-04 двухъярусный, двухрядный
Стеллаж для аккумуляторов металлический:
08-01-123-05 одноярусный, однорядный
08-01-123-06 одноярусный, двухрядный
08-01-123-07 двухъярусный, однорядный
08-01-123-08 двухъярусный, двухрядный
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-123-01 | 08-01-123-02 | 08-01-123-03 | 08-01-123-04 | 08-01-123-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.06 | 3.09 | 3.09 | 4.12 | 1.03
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | - | - | - | - | 0.06
03.2.02.09-0011 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | -
06.2.01.02-0011 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: | т | - | - | - | - | 0.017
решетчатые сварные массой до 0,1 т
14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | -
14.4.02.04-0009 | Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734 | т | 0.0002 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0015 | -
14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | - | - | - | - | 0.00686
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-123-06 | 08-01-123-07 | 08-01-123-08
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 2.06
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.09 | 0.09 | 0.12
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.032 | 0.043 | 0.073
14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.00686 | 0.00686 | 0.00686
Таблица ГЭСНм 08-01-124 Доски проходные в аккумуляторных помещениях
Состав работ:
01. Установка.
Измеритель: шт
Доска проходная в аккумуляторных помещениях при количестве шин:
08-01-124-01 до 4
08-01-124-02 до 5-12
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-124-01 | 08-01-124-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.09 | 3.09
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
Раздел 6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕГАЗОВЫЕ 110-750 КВ
Таблица ГЭСНм 08-01-130 Распределительные устройства элегазовые 220 кВ
Состав работ:
Для нормы 08-01-130-01:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение выключателя.
03. Выверка, центрирование, монтаж.
04. Крепление выключателя к поддерживающим металлоконструкциям.
05. Крепление поддерживающих металлоконструкций к полу.
06. Разгерметизация установкой газотехнологической.
07. Осмотр, обеспыливаение, протирка.
08. Герметизация фланцевых соединений.
09. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для норм 08-01-130-02, 08-01-130-05, 08-01-130-06:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Выверка, центрирование, монтаж.
05. Ревизия контактов, смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для норм 08-01-130-03, 08-01-130-04:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Выверка, центрирование, монтаж.
05. Ревизия контактов, смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Установка соединительной тяги и рычагов.
08. Регулировка совместной работы.
09. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для нормы 08-01-130-07:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу элементов оболочки токопровода (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Подготовка к монтажу токопроводящих шин (осмотр, обеспыливание, протирка).
05. Выверка, центрирование, монтаж токопроводящих шин и элементов оболочки токопровода. Смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Монтаж и присоединение шин заземления.
Измеритель: компл (нормы с 08-01-130-01 по 08-01-130-06); 100 м (норма 08-01-130-07)
Распределительные устройства элегазовые напряжением 220 кВ,
08-01-130-01 выключатель силовой трехфазный
08-01-130-02 ограничитель перенапряжения трехфазный
08-01-130-03 разъединитель трехфазный
08-01-130-04 разъединитель-заземлитель трехфазный
08-01-130-05 трансформатор напряжения трехфазный
08-01-130-06 трансформатор тока трехфазный
08-01-130-07 Распределительные устройства элегазовые напряжением 220 кВ,: шины сборные
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-130-01 | 08-01-130-02 | 08-01-130-03 | 08-01-130-04 | 08-01-130-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 91.67 | 34.61 | 29.57 | 29.57 | 36.13
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.25 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кранбалки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 6.67 | 2.79 | 3.22 | 3.22 | 4.06
91.05.13-002 | Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краномманипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т | маш.-ч | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.01 | - | - | - | -
91.21.22-433 | Установка газотехнологическая | маш.-ч | 1.77 | - | - | - | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 1.24 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
01.7.11.07-0036 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | кг | 1.68 | - | - | - | -
14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-130-06 | 08-01-130-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 29.37 | 333.28
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.87 | 22.21
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2.69 | 30.53
91.05.13-002 | Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т | маш.-ч | 1.45 | 16.43
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.42 | 5.78
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 0.62 | 23.9
14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 0.1 | 1.24
Таблица ГЭСНм 08-01-132 Распределительные устройства элегазовые 330 кВ
Состав работ:
Для нормы 08-01-132-01:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение выключателя.
03. Выверка, центрирование, монтаж.
04. Крепление выключателя к поддерживающим металлоконструкциям.
05. Крепление поддерживающих металлоконструкций к полу.
06. Разгерметизация установкой газотехнологической.
07. Осмотр, обеспыливаение, протирка.
08. Герметизация фланцевых соединений.
09. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для норм 08-01-132-02, 08-01-132-05, 08-01-132-06:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Выверка, центрирование, монтаж.
05. Ревизия контактов, смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для норм 08-01-132-03, 08-01-132-04:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Выверка, центрирование, монтаж.
05. Ревизия контактов, смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Установка соединительной тяги и рычагов.
08. Регулировка совместной работы.
09. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для нормы 08-01-132-07:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу элементов оболочки токопровода (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Подготовка к монтажу токопроводящих шин (осмотр, обеспыливание, протирка).
05. Выверка, центрирование, монтаж токопроводящих шин и элементов оболочки токопровода. Смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Монтаж и присоединение шин заземления.
Измеритель: компл (нормы с 08-01-132-01 по 08-01-132-06); 100 м (норма 08-01-132-07)
Распределительные устройства элегазовые напряжением 330 кВ,
08-01-132-01 выключатель силовой трехфазный
08-01-132-02 ограничитель перенапряжения трехфазный
08-01-132-03 разъединитель трехфазный
08-01-132-04 разъединитель-заземлитель трехфазный
08-01-132-05 трансформатор напряжения трехфазный
08-01-132-06 трансформатор тока трехфазный
08-01-132-07 Распределительные устройства элегазовые напряжением 330 кВ,: шины сборные
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-132-01 | 08-01-132-02 | 08-01-132-03 | 08-01-132-04 | 08-01-132-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 123.65 | 43.35 | 38.76 | 38.76 | 47.99
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кранбалки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 8.81 | 2.94 | 3.51 | 3.51 | 4.92
91.05.13-002 | Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краномманипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т | маш.-ч | 2.63 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 1.26 | - | - | - | -
(постоянного тока)
91.21.22-433 | Установка газотехнологическая | маш.-ч | 2.37 | - | - | - | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 1.74 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
01.7.11.07-0036 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | кг | 2.1 | - | - | - | -
14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 0.28 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-132-06 | 08-01-132-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38.7 | 414.41
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.01 | 23.74
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.22 | 33.91
91.05.13-002 | Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т | маш.-ч | 1.59 | 17.96
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.42 | 5.78
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 0.82 | 26.88
14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 0.12 | 1.55
Таблица ГЭСНм 08-01-134 Распределительные устройства элегазовые 500 кВ
Состав работ:
Для нормы 08-01-134-01:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение выключателя.
03. Выверка, центрирование, монтаж.
04. Крепление выключателя к поддерживающим металлоконструкциям.
05. Крепление поддерживающих металлоконструкций к полу.
06. Разгерметизация установкой газотехнологической.
07. Осмотр, обеспыливаение, протирка.
08. Герметизация фланцевых соединений.
09. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для норм 08-01-134-02, 08-01-134-05, 08-01-134-06:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Выверка, центрирование, монтаж.
05. Ревизия контактов, смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для норм 08-01-134-03, 08-01-134-04:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Выверка, центрирование, монтаж.
05. Ревизия контактов, смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Установка соединительной тяги и рычагов.
08. Регулировка совместной работы.
09. Монтаж и присоединение шин заземления.
Для нормы 08-01-134-07:
01. Распаковка.
02. Строповка, подъем, перемещение оборудования.
03. Подготовка к монтажу элементов оболочки токопровода (осмотр, обеспыливание, протирка).
04. Подготовка к монтажу токопроводящих шин (осмотр, обеспыливание, протирка).
05. Выверка, центрирование, монтаж токопроводящих шин и элементов оболочки токопровода. Смазка.
06. Герметизация фланцевых соединений.
07. Монтаж и присоединение шин заземления.
Измеритель: компл (нормы с 08-01-134-01 по 08-01-134-06); 100 м (норма 08-01-134-07)
Распределительные устройства элегазовые напряжением 500 кВ,
08-01-134-01 выключатель силовой трехфазный
08-01-134-02 ограничитель перенапряжения трехфазный
08-01-134-03 разъединитель трехфазный
08-01-134-04 разъединитель-заземлитель трехфазный
08-01-134-05 трансформатор напряжения трехфазный
08-01-134-06 трансформатор тока трехфазный
08-01-134-07 Распределительные устройства элегазовые напряжением 500 кВ,: шины сборные
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-134-01 | 08-01-134-02 | 08-01-134-03 | 08-01-134-04 | 08-01-134-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 162.42 | 59.71 | 45.08 | 45.08 | 54.97
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.38 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кранбалки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 12.94 | 5.75 | 4.57 | 4.57 | 6.04
91.05.13-002 | Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краномманипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т | маш.-ч | 2.73 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.65 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 1.78 | - | - | - | -
(постоянного тока)
91.21.22-433 | Установка газотехнологическая | маш.-ч | 2.85 | - | - | - | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 1.86 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
01.7.11.07-0036 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | кг | 2.96 | - | - | - | -
14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-134-06 | 08-01-134-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45.42 | 451.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.19 | 26.29
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.46 | 38.36
91.05.13-002 | Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т | маш.-ч | 1.77 | 20
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.42 | 6.29
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0003 | Спирт изопропиловый | л | 0.93 | 29.87
14.2.06.05-0001 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 0.15 | 1.85
Таблица ГЭСНм 08-01-136 Газотехнологические работы
Состав работ:
01. Вакуумирование газоизолированного отсека.
02. Закладка абсорбента.
03. Заполнение газоизолированного отсека элегазом.
Измеритель: шт
08-01-136-01 Газотехнологические работы на газоизолированном отсеке
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-01-136-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 48.51
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.83
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.94
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.03
91.06.05-016 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 4.73
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.04
91.21.22-433 | Установка газотехнологическая | маш.-ч | 35.66
Отдел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ
Таблица ГЭСНм 08-02-140 Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее
Состав работ:
01. Установка, снятие гидравлического домкрата.
02. Установка, снятие барабана с кабелем.
03. Расшивка барабана.
04. Установка, снятие чулок тяжения, противораскручивающего устройства.
05. Установка, снятие роликов линейных, угловых.
06. Установка, снятие толкающего устройства.
07. Установка, снятие гидравлической лебедки.
08. Вытяжка троса барабана вручную.
09. Тяжение кабеля по установленным роликам.
10. Укладка кабеля с фиксацией.
11. Установка капы.
12. Испытание целостности оболочки кабеля.
13. Маркировка кабеля.
Измеритель: 100 м
08-02-140-01 Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-140-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 51.97
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.87
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.03
91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.-ч | 2.63
91.06.03-011 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т | маш.-ч | 2.96
91.11.01-021 | Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.-ч | 3.34
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.92
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.96
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.7
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0005
Таблица ГЭСНм 08-02-141 Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Установка капы.
07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
08. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м:
08-02-141-01 до 1 кг
08-02-141-02 до 2 кг
08-02-141-03 до 3 кг
08-02-141-04 до 6 кг
08-02-141-05 до 9 кг
08-02-141-06 до 13 кг
08-02-141-07 до 18 кг
08-02-141-08 до 23 кг
08-02-141-09 до 30 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-141-01 | 08-02-141-02 | 08-02-141-03 | 08-02-141-04 | 08-02-141-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11.01 | 11.05 | 11.47 | 17.6 | 17.82
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.62 | 0.9 | 1.88 | 2.64 | 3.88
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.31 | 0.45 | 0.94 | 1.32 | 1.94
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 3.97 | 3.97
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | - | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | 3.97 | 3.97
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.31 | 0.45 | 0.94 | 1.32 | 1.94
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-141-06 | 08-02-141-07 | 08-02-141-08 | 08-02-141-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18.68 | 23.5 | 24.08 | 29.52
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.36 | 6.64 | 7.94 | 9.28
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.68 | 3.32 | 3.97 | 4.64
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3.97 | 4.98 | 4.98 | 6.31
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН | маш.-ч | 3.97 | - | - | -
(3,2 т)
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН | маш.-ч | - | 4.98 | 4.98 | 6.31
(5 т)
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 2.68 | 3.32 | 3.97 | 4.64
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Таблица ГЭСНм 08-02-142 Устройство постели для кабеля
Состав работ:
01. Устройство постели.
Измеритель: 100 м
08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее
08-02-142-02 На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-142-01 | 08-02-142-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.3 | 1.99
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.9 | 0.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.9 | 0.08
Таблица ГЭСНм 08-02-143 Покрытие кабеля, проложенного в траншее
Состав работ:
01. Покрытие кабеля.
Измеритель: 100 м
Покрытие кабеля, проложенного в траншее:
08-02-143-01 кирпичом одного кабеля
08-02-143-02 кирпичом каждого последующего
08-02-143-03 плитами одного кабеля
08-02-143-04 плитами каждого последующего
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-143-01 | 08-02-143-02 | 08-02-143-03 | 08-02-143-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.21 | 2.72 | 5.74 | 2.78
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.46 | 1.82 | 3.84 | 1.84
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.73 | 0.91 | 1.92 | 0.92
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.73 | 0.91 | 1.92 | 0.92
Таблица ГЭСНм 08-02-144 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
Состав работ:
01. Присоединение.
Измеритель: 100 шт
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением:
08-02-144-01 до 2,5 мм2
08-02-144-02 до 6 мм2
08-02-144-03 до 16 мм2
08-02-144-04 до 35 мм2
08-02-144-05 до 70 мм2
08-02-144-06 до 150 мм2
08-02-144-07 до 240 мм2
08-02-144-08 до 400 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-144-01 | 08-02-144-02 | 08-02-144-03 | 08-02-144-04 | 08-02-144-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.6 | 10.4 | 12.16 | 13.68 | 15.12
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-144-06 | 08-02-144-07 | 08-02-144-08
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.72 | 30.4 | 46.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
Таблица ГЭСНм 08-02-145 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Установка и снятие роликов.
04. Прокладка кабеля.
05. Установка капы.
06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
07. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля:
08-02-145-01 до 1 кг
08-02-145-02 до 2 кг
08-02-145-03 до 3 кг
08-02-145-04 до 6 кг
08-02-145-05 до 9 кг
08-02-145-06 до 13 кг
08-02-145-07 до 18 кг
08-02-145-08 до 23 кг
08-02-145-09 до 30 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-145-01 | 08-02-145-02 | 08-02-145-03 | 08-02-145-04 | 08-02-145-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.91 | 6.72 | 7.55 | 10.4 | 12.22
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 1.37 | 1.51 | 1.65 | 2.23 | 2.58
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1.37 | 1.51 | 1.65 | - | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | 2.23 | 2.58
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-145-06 | 08-02-145-07 | 08-02-145-08 | 08-02-145-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13.72 | 16.7 | 18.08 | 19.52
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 3.99 | 4.23
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.78 | 3.37 | 3.59 | 3.83
91.06.03-056 | Лебедки электрические тяговым усилием: 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | - | 3.59 | 3.83
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН | маш.-ч | 2.78 | 3.37 | - | -
(5 т)
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Таблица ГЭСНм 08-02-146 Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Установка капы.
07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
08. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля:
08-02-146-01 до 0,5 кг
08-02-146-02 до 1 кг
08-02-146-03 до 2 кг
08-02-146-04 до 3 кг
08-02-146-05 до 6 кг
08-02-146-06 до 9 кг
08-02-146-07 до 13 кг
08-02-146-08 до 18 кг
08-02-146-09 до 23 кг
08-02-146-10 до 30 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-146-01 | 08-02-146-02 | 08-02-146-03 | 08-02-146-04 | 08-02-146-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11.81 | 13.41 | 15.53 | 18.75 | 24.48
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.11 | 4.58 | 5.2 | 6.13 | 7.82
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.78 | 3.13 | 3.59 | 4.3 | 5.57
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.78 | 3.13 | 3.59 | 4.3 | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 5.57
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 3.71 | 4.18 | 4.8 | 5.73 | 7.42
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-146-06 | 08-02-146-07 | 08-02-146-08 | 08-02-146-09 | 08-02-146-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30.78 | 39.08 | 48.94 | 59.52 | 72.56
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.68 | 12.16 | 15.04 | 31.76 | 38.8
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 6.96 | 8.8 | 11.04 | 13.44 | 16.4
91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | - | - | - | 13.44 | 16.4
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6.96 | - | - | - | -
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | 8.8 | 11.04 | - | -
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 9.28 | 11.76 | 14.64 | 17.92 | 22
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | - | - | - | -
5 т
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288
Таблица ГЭСНм 08-02-147 Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Установка капы.
07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
08. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:
08-02-147-01 до 1 кг
08-02-147-02 до 2 кг
08-02-147-03 до 3 кг
08-02-147-04 до 6 кг
08-02-147-05 до 9 кг
08-02-147-06 до 13 кг
08-02-147-07 до 18 кг
08-02-147-08 до 23 кг
08-02-147-09 до 30 кг
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля:
08-02-147-10 до 1 кг
08-02-147-11 до 2 кг
08-02-147-12 до 3 кг
08-02-147-13 до 6 кг
08-02-147-14 до 9 кг
08-02-147-15 до 13 кг
08-02-147-16 до 18 кг
08-02-147-17 до 23 кг
08-02-147-18 до 30 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-147-01 | 08-02-147-02 | 08-02-147-03 | 08-02-147-04 | 08-02-147-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.33 | 12.41 | 15.07 | 20.4 | 25.02
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 2.88 | 3.5 | 4.67 | 5.69
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | 2.88 | 3.5 | - | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | 4.67 | 5.69
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-147-06 | 08-02-147-07 | 08-02-147-08 | 08-02-147-09 | 08-02-147-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31.8 | 40.46 | 46.48 | 63.12 | 14.13
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 11.6 | 14.32 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 7.12 | 8.96 | 11.2 | 13.92 | 3.34
91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | - | - | 11.2 | 13.92 | -
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 3.34
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 7.12 | 8.96 | - | - | -
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | - | - | - | - | 0.2
5 т
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00062
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-147-11 | 08-02-147-12 | 08-02-147-13 | 08-02-147-14 | 08-02-147-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17.37 | 20.91 | 29.84 | 39.61 | 51.67
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4.06 | 4.9 | 6.9 | 9.12 | 11.76
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4.06 | 4.9 | - | - | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | 6.9 | 9.12 | -
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 11.76
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -
5 т
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-147-16 | 08-02-147-17 | 08-02-147-18
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 69.42 | 84.48 | 105.28
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 19.68 | 24.32
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 15.84 | 19.28 | 23.92
91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | - | 19.28 | 23.92
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 15.84 | - | -
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.00062 | 0.00062 | 0.00062
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.25 | 0.25 | 0.25
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
Таблица ГЭСНм 08-02-148 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Установка капы.
07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
08. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля:
08-02-148-01 до 1 кг
08-02-148-02 до 2 кг
08-02-148-03 до 3 кг
08-02-148-04 до 6 кг
08-02-148-05 до 9 кг
08-02-148-06 до 13 кг
08-02-148-07 до 18 кг
08-02-148-08 до 23 кг
08-02-148-09 до 30 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-148-01 | 08-02-148-02 | 08-02-148-03 | 08-02-148-04 | 08-02-148-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.97 | 14.73 | 18.67 | 23.2 | 29.66
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.4 | 3.41 | 4.27 | 5.14 | 6.62
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.4 | 3.41 | 4.27 | - | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | 5.14 | 6.62
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-148-06 | 08-02-148-07 | 08-02-148-08 | 08-02-148-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 36.84 | 43.9 | 51.12 | 59.12
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 11.44 | 13.2
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 8.16 | 9.6 | 11.04 | 12.8
91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН | маш.-ч | - | - | 11.04 | 12.8
(12,5 т)
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН | маш.-ч | 8.16 | 9.6 | - | -
(5 т)
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Таблица ГЭСНм 08-02-149 Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Установка капы.
07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
08. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля:
08-02-149-01 до 1 кг
08-02-149-02 до 4 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-149-01 | 08-02-149-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13.73 | 18.17
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.04 | 14.98
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.86
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.2 | 2.88
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.2 | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 2.88
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 10.64 | 13.92
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0048 | 0.0048
12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.21 | 0.21
20.1.02.14-0001 | Серьга | шт. | 8 | 8
20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт. | 0.08 | 0.08
20.5.04.11-0021 | Зажимы | 100 шт. | 0.08 | 0.08
Таблица ГЭСНм 08-02-151 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам
Установка и снятие лебедки.
Установка и снятие барабана.
03. Установка якоря.
04. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
05. Установка и снятие роликов.
06. Прокладка кабеля.
07. Установка капы 08 Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
09. Маркировка.
Измеритель: 100 м
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля:
08-02-151-01 до 3 кг
08-02-151-02 до 6 кг
08-02-151-03 до 13 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-151-01 | 08-02-151-02 | 08-02-151-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15.81 | 24.57 | 30.99
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.19 | 19.96 | 20.73
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0.17 | 0.2
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 3 | 4.58 | 4.74
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3 | - | -
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 4.58 | -
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 4.74
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 10 | 15.28 | 15.84
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.17 | -
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | - | - | 0.2
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.85 | 4.34 | 4.49
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.5 | 0.5
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Таблица ГЭСНм 08-02-152 Конструкции металлические кабельные
Состав работ:
01. Установка.
02. Окраска.
Измеритель: т (нормы с 08-02-152-01 по 08-02-152-03); 100 шт (нормы с 08-02-152-04 по 08-02-152-15); 100 м (нормы с 08-02-152-16 по 08-02-152-20)
08-02-152-01 Полка-кронштейн из угловой стали
08-02-152-02 Скоба П-образная из полосовой или угловой стали
08-02-152-03 Конструкция сварная
Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса:
08-02-152-04 до 1,6 кг
08-02-152-05 до 2,4 кг
08-02-152-06 до 4 кг
Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса:
08-02-152-07 до 0,4 кг
08-02-152-08 до 0,7 кг
08-02-152-09 до 0,9 кг
08-02-152-10 Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки
Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками:
08-02-152-11 сдвоенными массой до 4 кг
08-02-152-12 раздвинутыми массой до 8 кг
Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса:
08-02-152-13 до 1 кг
08-02-152-14 до 2 кг
08-02-152-15 Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг
Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на:
08-02-152-16 стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм
08-02-152-17 потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм
08-02-152-18 потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм
08-02-152-19 потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм
08-02-152-20 потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-152-01 | 08-02-152-02 | 08-02-152-03 | 08-02-152-04 | 08-02-152-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 80.8 | 54 | 36 | 22.72 | 22.72
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22 | 14.88 | 12.24 | 17.6 | 17.6
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 2.99 | 1.49 | 1.52 | 3.68 | 3.68
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.00912 | 0.00374 | 9e-05 | - | -
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.01117 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0006 | 0.00094
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-152-06 | 08-02-152-07 | 08-02-152-08 | 08-02-152-09 | 08-02-152-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22.72 | 1.65 | 1.8 | 1.96 | 12.56
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 17.6 | - | - | - | -
(постоянного тока)
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.68 | - | - | - | -
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0014 | 0.00016 | 0.00031 | 6e-05 | 0.00016
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-152-11 | 08-02-152-12 | 08-02-152-13 | 08-02-152-14 | 08-02-152-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35.92 | 36.32 | 14.4 | 14.4 | 1.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 30.24 | 30.24 | 5.76 | 5.76 | -
(постоянного тока)
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.25 | 5.25 | 1.58 | 1.58 | -
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00289 | 0.00608 | 0.00062 | 0.00148 | 5e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-152-16 | 08-02-152-17 | 08-02-152-18 | 08-02-152-19 | 08-02-152-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 60.24 | 72.64 | 88 | 95.2 | 110.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 36.32 | 43.6 | 52.88 | 57.12 | 66.24
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 8 | 13.7 | 15.1 | 16.4 | 19.2
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | -
14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0007 | 0.0007 | - | - | -
Таблица ГЭСНм 08-02-153 Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий
Монтаж, сварка и окраска коробов. Установка крышек.
Измеритель: 100 м
08-02-153-01 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-153-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 116
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.05
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.15
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 16.88
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.02
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26.08
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 31.1
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00025
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.008
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.004
14.4.01.18-0002 | Грунтовка: ФЛ-03К коричневая | т | 0.00026
14.4.04.11-0010 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 0.00039
14.5.09.09-0003 | Сольвент каменноугольный технический, марки: В | т | 0.0003
Таблица ГЭСНм 08-02-154 Плиты асбестоцементные
Состав работ:
01. Изготовление.
02. Окраска.
03. Установка.
Измеритель: 100 м2
08-02-154-01 Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-154-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
14.3.02.05-0202 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0.0198
Таблица ГЭСНм 08-02-155 Герметизация проходов при вводе кабелей
Состав работ:
01. Герметизация.
Измеритель: шт (норма 08-02-155-01); 100 м трассы (норма 08-02-155-02)
08-02-155-01 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
08-02-155-02 Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-155-01 | 08-02-155-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.38 | 1.01
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 6e-05 | 3e-05
01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.15 | -
01.7.07.29-0221 | Уплотнительный состав | кг | 0.72 | -
Таблица ГЭСНм 08-02-156 Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях
Состав работ:
Для норм 08-02-156-01, 08-02-156-02:
01. Изготовление.
02. Установка.
03. Засыпка короба песком.
Для норм с 08-02-156-03 по 08-02-156-06:
01. Установка.
Измеритель: шт
Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях:
08-02-156-01 неразъемный
08-02-156-02 разъемный
Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты:
08-02-156-03 до 0,75 м
08-02-156-04 до 1 м
08-02-156-05 до 2 м
08-02-156-06 свыше 2 м
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-156-01 | 08-02-156-02 | 08-02-156-03 | 08-02-156-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.86 | 9.36 | 2.87 | 3.82
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.26 | 0.34 | 0.58 | 0.58
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.02
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | - | 0.54 | 0.54
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.02
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 1.05 | -
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.5 | 2.75 | 0.3 | 0.3
02.3.01.02-0032 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0.12 | 0.12 | - | -
14.4.04.11-0010 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 0.00183 | 0.0024 | 8e-05 | 8e-05
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-156-05 | 08-02-156-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7.65 | 8.64
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.58 | 0.58
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.54 | 0.54
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.4 | 0.4
14.4.04.11-0010 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 9e-05 | 0.00011
Таблица ГЭСНм 08-02-157 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова
Состав работ:
01. Снятие.
Измеритель: 100 м
Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля:
08-02-157-0 до 9 кг
08-02-157-02 до 23 кг
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-157-01 | 08-02-157-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.26 | 1.94
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
Таблица ГЭСНм 08-02-158 Заделки концевые сухие
Разделка конца кабеля.
Заделка конца кабеля с установкой наконечника.
03. Установка и крепление заделки.
04. Установка конструкций.
Измеритель: шт
Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение:
08-02-158-01 до 240 мм2
08-02-158-02 до 500 мм2
08-02-158-03 до 800 мм2
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы:
08-02-158-04 до 2,5 мм2, количество жил до 4
08-02-158-05 до 2,5 мм2, количество жил до 7
08-02-158-06 до 2,5 мм2, количество жил до 10
08-02-158-07 до 2,5 мм2, количество жил до 14
08-02-158-08 до 2,5 мм2, количество жил до 19
08-02-158-09 до 2,5 мм2, количество жил до 27
08-02-158-10 до 2,5 мм2, количество жил до 37
08-02-158-11 до 6 мм2, количество жил до 4
08-02-158-12 до 6 мм2, количество жил до 7
08-02-158-13 до 6 мм2, количество жил до 10
Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением
08-02-158-14 до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2
08-02-158-15 до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-158-16 до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-158-17 до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
08-02-158-18 до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-158-19 до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-158-20 до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-158-21 до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-158-22 до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-158-01 | 08-02-158-02 | 08-02-158-03 | 08-02-158-04 | 08-02-158-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.04 | 2.47 | 2.47 | 0.21 | 0.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | - | - | - | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | - | - | - | 0.01 | 0.01
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | -
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | -
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | - | - | - | 0.05 | 0.05
20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | - | - | - | 0.02 | 0.02
20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-158-06 | 08-02-158-07 | 08-02-158-08 | 08-02-158-09 | 08-02-158-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.42 | 0.55 | 0.73 | 1.01 | 1.34
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-158-11 | 08-02-158-12 | 08-02-158-13 | 08-02-158-14 | 08-02-158-15
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.92 | 1.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  |  | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | - | - | - | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | - | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | - | 0.15 | 0.15
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | -
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | - | - | - | 0.0024 | 0.0024
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | -
20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | -
21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | - | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-158-16 | 08-02-158-17 | 08-02-158-18 | 08-02-158-19 | 08-02-158-20
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.68 | 1.94
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-158-21 | 08-02-158-22
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.36 | 2.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.15
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024
Таблица ГЭСНм 08-02-159 Заделки концевые сухие в резиновой перчатке
Состав работ:
01. Разделка конца кабеля.
02. Изолирование жил.
03. Надевание перчаток и трубок на жилы.
04. Уплотнение.
05. Установка и крепление заделки.
Измеритель: шт
Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением
08-02-159-01 до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-159-02 до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-159-03 до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-159-04 до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
08-02-159-05 до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-159-06 до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-159-07 до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-159-08 до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-159-09 до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-159-01 | 08-02-159-02 | 08-02-159-03 | 08-02-159-04 | 08-02-159-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.68 | 1.9 | 2.1 | 2.26 | 1.52
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-159-06 | 08-02-159-07 | 08-02-159-08 | 08-02-159-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.94 | 2.26 | 2.69 | 3.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Таблица ГЭСНм 08-02-160 Заделки концевые эпоксидные
Состав работ:
01. Разделка конца кабеля.
02. Подмотка жил.
03. Надевание трубок на жилы.
04. Установка формы на кабель.
05. Установка и крепление заделки.
06. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда.
Измеритель: шт
Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением
08-02-160-01 до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-160-02 до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
08-02-160-03 до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-160-04 до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-160-05 до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением:
08-02-160-06 до 500 мм2
08-02-160-07 до 625 мм2
08-02-160-08 до 800 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-160-01 | 08-02-160-02 | 08-02-160-03 | 08-02-160-04 | 08-02-160-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.44 | 3.1 | 2.26 | 2.78 | 3.1
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-160-06 | 08-02-160-07 | 08-02-160-08
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.34 | 4.17 | 5.25
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001 | 0.001
20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.01 | 0.01 | 0.01
Таблица ГЭСНм 08-02-161 Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля
Состав работ:
01. Разделка конца кабеля.
02. Заделка корешка кабеля.
03. Установка и крепление заделки.
04. Маркировка жил кабеля.
Измеритель: шт
Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы:
08-02-161-01 до 2,5 мм2, количество жил до 14
08-02-161-02 до 2,5 мм2, количество жил до 52
08-02-161-03 до 6 мм2, количество жил до 10
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-161-01 | 08-02-161-02 | 08-02-161-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.3 | 0.38 | 0.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Таблица ГЭСНм 08-02-162 Заделки концевые из самосклеивающихся лент
Состав работ:
01. Разделка конца кабеля.
02. Изготовление и установка уплотнительных конусов.
03. Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирущая подмотка.
04. Установка и крепление заделки.
Измеритель: шт
Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы:
08-02-162-01 до 35 мм2
08-02-162-02 до 120 мм2
08-02-162-03 до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-162-01 | 08-02-162-02 | 08-02-162-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.68 | 1.94 | 2.36
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Таблица ГЭСНм 08-02-163 Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками
Состав работ:
01. Разделка конца кабеля.
02. Установка трубок и перчатки.
03. Усадка перчатки и трубок с помощью горелки.
04. Установка манжет на наконечники и усадка их.
05. Установка и крепление заделки.
Измеритель: шт
Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы
08-02-163-01 до 35 мм2
08-02-163-02 до 120 мм2
08-02-163-03 до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-163-01 | 08-02-163-02 | 08-02-163-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.1 | 1.38 | 1.6
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Таблица ГЭСНм 08-02-164 Муфты мачтовые концевые металлические
Состав работ:
01. Установка и снятие палатки.
02. Разделка конца кабеля.
03. Прошпарка разделки.
04. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками.
05. Установка корпуса муфты.
06. Установка изоляторов.
07. Присоединение.
Измеритель: шт
Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением
08-02-164-01 до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-164-02 до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-164-03 до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-164-04 до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-164-05 до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
08-02-164-06 до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм2
08-02-164-07 до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-164-08 до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-164-09 до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-164-10 до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-164-11 до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-164-01 | 08-02-164-02 | 08-02-164-03 | 08-02-164-04 | 08-02-164-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.86 | 6.6 | 7.19 | 8.08 | 9.92
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.55 | 2.79 | 3.08 | 3.52 | 4.39
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2.45 | 2.69 | 2.98 | 3.42 | 4.29
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-164-06 | 08-02-164-07 | 08-02-164-08 | 08-02-164-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6.59 | 7.47 | 8.96 | 10.32
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.79 | 3.22 | 3.92 | 4.56
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2.69 | 3.12 | 3.82 | 4.46
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-164-10 | 08-02-164-11
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12.64 | 13.68
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.67 | 6.14
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 5.57 | 6.04
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0002 | 0.0002
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.6 | 3.6
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.024 | 0.024
Таблица ГЭСНм 08-02-165 Муфты концевые эпоксидные
Состав работ:
01. Установка и снятие палатки.
02. Разделка концов кабеля.
03. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчато-бумажной лентой.
04. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой.
05. Установка муфты.
06. Оконцевание жил кабеля наконечниками.
07. Установка изоляторов.
08. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.
Измеритель: шт
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением:
08-02-165-01 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-165-02 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-165-03 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-165-04 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
08-02-165-05 до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-165-06 до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-165-07 до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-165-08 до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-165-09 до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-165-01 | 08-02-165-02 | 08-02-165-03 | 08-02-165-04 | 08-02-165-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4.04 | 4.52 | 5.4 | 7.26 | 4.44
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.97 | 3.43 | 4.27 | 6.03 | 3.36
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0.01
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 2.97 | 3.43 | 4.27 | 6.03 | 3.34
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | - | - | - | - | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-165-06 | 08-02-165-07 | 08-02-165-08 | 08-02-165-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.32 | 6.09 | 7.66 | 8.32
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 4.94 | 6.42 | 7.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4.18 | 4.92 | 6.4 | 7.06
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Таблица ГЭСНм 08-02-166 Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом
Состав работ:
01. Установка и снятие палатки.
02. Разделка концов кабелей.
03. Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой.
04. Прошпарка изоляции.
05. Установка и пайка муфты.
06. Приготовление и заливка в муфту битумной массы.
07. Пайка заливочных отверстий.
08. Укладка муфты в кожух.
09. Заливка кожуха массой.
10. Окрашивание.
Измеритель: шт
Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ:
08-02-166-01 с заливкой кожуха массой, сечение жил до 16 мм2
08-02-166-02 с заливкой кожуха массой, сечение жил до 35 мм2
08-02-166-03 с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм2
08-02-166-04 с заливкой кожуха массой, сечение жил до 120 мм2
08-02-166-05 с заливкой кожуха массой, сечение жил до 185 мм2
08-02-166-06 с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм2
08-02-166-07 без заливки кожуха массой, сечение жил до 16 мм2
08-02-166-08 без заливки кожуха массой, сечение жил до 35 мм2
08-02-166-09 без заливки кожуха массой, сечение жил до 70 мм2
08-02-166-10 без заливки кожуха массой, сечение жил до 120 мм2
08-02-166-11 без заливки кожуха массой, сечение жил до 185 мм2
08-02-166-12 без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-166-01 | 08-02-166-02 | 08-02-166-03 | 08-02-166-04 | 08-02-166-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6.01 | 6.85 | 7.9 | 9.28 | 11.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-166-06 | 08-02-166-07 | 08-02-166-08 | 08-02-166-09 | 08-02-166-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13.12 | 6.38 | 6.8 | 8.32 | 9.84
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5.7 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-166-11 | 08-02-166-12
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11.84 | 13.92
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.06
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 2e-05 | 2e-05
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.3 | 3.6
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024
Таблица ГЭСНм 08-02-167 Муфты соединительные эпоксидные
Состав работ:
01. Установка и снятие палатки.
02. Разделка концов кабелей.
03. Соединение жил кабелей.
04. Надевание уплотнительных колец.
05. Установка муфты.
06. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда.
Измеритель: шт
Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением
08-02-167-01 до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
08-02-167-02 до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
08-02-167-03 до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
08-02-167-04 до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
08-02-167-05 до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением:
08-02-167-06 до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2
08-02-167-07 до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
08-02-167-08 до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
08-02-167-09 до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
08-02-167-10 до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы:
08-02-167-11 до 2,5 мм2, количество жил до 7
08-02-167-12 до 2,5 мм2, количество жил до 19
08-02-167-13 до 2,5 мм2, количество жил до 37
08-02-167-14 до 6 мм2, количество жил до 10
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-167-01 | 08-02-167-02 | 08-02-167-03 | 08-02-167-04 | 08-02-167-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.53 | 6.22 | 7.46 | 9.04 | 10.32
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
20.2.01.05-0007 | Гильза кабельная: медная ГМ 35 | 100 шт. | 0.031 | - | - | - | -
20.2.01.05-0009 | Гильза кабельная: медная ГМ 70 | 100 шт. | - | 0.031 | - | - | -
20.2.01.05-0011 | Гильза кабельная: медная ГМ 120 | 100 шт. | - | - | 0.031 | - | -
20.2.01.05-0013 | Гильза кабельная: медная ГМ 185 | 100 шт. | - | - | - | 0.031 | -
20.2.01.05-0014 | Гильза кабельная: медная ГМ 240 | 100 шт. | - | - | - | - | 0.031
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-167-06 | 08-02-167-07 | 08-02-167-08 | 08-02-167-09 | 08-02-167-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5.82 | 6.54 | 7.86 | 9.52 | 11.2
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
20.2.01.05-0007 | Гильза кабельная: медная ГМ 35 | 100 шт. | 0.031 | - | - | - | -
20.2.01.05-0009 | Гильза кабельная: медная ГМ 70 | 100 шт. | - | 0.031 | - | - | -
20.2.01.05-0011 | Гильза кабельная: медная ГМ 120 | 100 шт. | - | - | 0.031 | - | -
20.2.01.05-0013 | Гильза кабельная: медная ГМ 185 | 100 шт. | - | - | - | 0.031 | -
20.2.01.05-0014 | Гильза кабельная: медная ГМ 240 | 100 шт. | - | - | - | - | 0.031
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-167-11 | 08-02-167-12 | 08-02-167-13 | 08-02-167-14
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4.08 | 4.71 | 5.09 | 4.72
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032
Таблица ГЭСНм 08-02-168 Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей
Состав работ:
01. Разделка концов кабелей.
02. Соединение жил кабелей.
03. Изолирование жил кабелей.
04. Установка трубки-чулка на место соединения.
05. Бандажирование чулка.
06. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.
Измеритель: шт
Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы:
08-02-168-01 до 2,5 мм2, количество жил до 7
08-02-168-02 до 2,5 мм2, количество жил до 14
08-02-168-03 до 2,5 мм2, количество жил до 37
08-02-168-04 до 6 мм2, количество жил до 4
08-02-168-05 до 6 мм2, количество жил до 10
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-168-01 | 08-02-168-02 | 08-02-168-03 | 08-02-168-04 | 08-02-168-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3.21 | 3.58 | 4.22 | 3.3 | 3.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
Таблица ГЭСНм 08-02-169 Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции
Состав работ:
01. Разделка концов кабелей.
02. Соединение жил кабелей.
03. Изолирование мест соединения.
04. Устройство экранов.
05. Установка муфт.
06. Заливка муфт массой с доливкой.
07. Установка защитного кожуха.
08. Заливка кожуха массой.
09. Наложение антикоррозионных покрытий на поверхности кожуха.
Измеритель: соединение
Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-5-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы
08-02-169-01 до 95 мм2
08-02-169-02 до 120 мм2
08-02-169-03 до 150 мм2
08-02-169-04 до 185 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-169-01 | 08-02-169-02 | 08-02-169-03 | 08-02-169-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17.12 | 22.16 | 26.08 | 30.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072
Таблица ГЭСНм 08-02-170 Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом
Состав работ:
01. Разделка концов кабелей.
02. Изолирование жил кабеля.
03. Устройство экранов.
04. Оконцевание кабеля.
05. Сборка муфт.
06. Заливка муфт.
07. Установка муфт.
Измеритель: соединение
Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил:
08-02-170-01 до 95 мм2
08-02-170-02 до 120 мм2
08-02-170-03 до 150 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-170-01 | 08-02-170-02 | 08-02-170-03
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9.6 | 12.8 | 14.64
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | - | - | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | - | - | 0.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072
Таблица ГЭСНм 08-02-171 Лотки стальные для крепления соединительных муфт
Состав работ:
01. Прокладка лотков.
Измеритель: 100 шт
08-02-171-01 Лоток стальной для крепления соединительных муфт на установленных полках
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-171-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19.52
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.54
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.54
Таблица ГЭСНм 08-02-172 Кожухи защитные для эпоксидных муфт
Состав работ:
01. Установка кожуха.
02. Установка гибкой перемычки.
Измеритель: шт
08-02-172-01 Кожухи защитные для кабельных муфт
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-172-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.95
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.0001
Таблица ГЭСНм 08-02-173 Кабели маслонаполненные
Состав работ:
Для норм 08-02-173-01, 08-02-173-02:
01. Установка и снятие лебедки, барабана и роликов.
02. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
03. Прокладка кабеля.
04. Проверка сопротивления изоляции кабеля до и после прокладки.
05. Заземление кабеля.
Для норм 08-02-173-03, 08-02-173-04:
01. Установка и снятие лебедки, барабана и роликов.
02. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
03. Прокладка кабеля.
04. Проверка сопротивления изоляции кабеля до и после прокладки.
05. Заземление кабеля.
06. Вакуумирование и заполнение трубопровода азотом.
Измеритель: 100 м
Кабель трехфазный маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в
08-02-173-01 земле (траншеях)
08-02-173-02 туннелях
Кабель трехфазный маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение
08-02-173-03 220 кВ
08-02-173-04 500 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-173-01 | 08-02-173-02 | 08-02-173-03 | 08-02-173-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 212.8 | 376 | 288.8 | 338.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.71 | 6.4 | 19.87 | 22.36
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 4.99 | 3.68 | 7.67 | 8
91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | - | - | 9.2 | 11.36
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН | маш.-ч | 7.33 | 16.24 | - | -
(5 т)
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.72 | 2.72 | 3 | 3
91.14.05-041 | Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.-ч | - | - | 4.32 | 5.66
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.18 | 0.18 | 3.15 | 3.15
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | - | - | 18.56 | 22.24
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0.0015 | 0.0015 | 0.012 | 0.012
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00045 | 0.00045 | - | -
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 7e-05 | 7e-05 | 0.0012 | 0.0012
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | - | - | 7.5 | 7.5
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | - | - | 22.8 | 22.8
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
01.3.04.08-0025 | Масло кабельное | кг | - | - | 20 | 50
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.3 | 0.3 | 10 | 10
01.7.06.12-0002 | Лента киперная | кг | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.2 | - | - | -
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | - | 19.5 | - | -
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 9e-05 | 9e-05 | 0.0033 | 0.0033
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | 3 | - | -
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.06 | 0.06 | 2.5 | 2.5
08.3.01.02-0020 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 16-18 | т | - | - | 0.00333 | 0.00333
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 9e-05 | 9e-05 | 0.0015 | 0.0015
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.038
23.2.03.01-0001 | Трубы свинцовые | м | 3 | 3 | - | -
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.46 | 0.66 | 0.16 | 0.16
Таблица ГЭСНм 08-02-174 Трубопроводы для маслонаполненных кабельных линий высокого давления
Состав работ:
Для норм с 08-02-174-01 по 08-02-174-06:
01. Очистка, резка, гнутье, окраска внутренних и наружных поверхностей труб.
02. Изоляция наружной поверхности труб.
03. Прокладка труб.
04. Сварка труб.
05. Окраска и битумирование стыков труб.
06. Испытание трубопровода и изоляции давлением.
07. Вакуумирование трубопровода.
08. Заполнение трубопровода азотом.
Для норм с 08-02-174-07 по 08-02-174-09:
01. Очистка, резка, гнутье, окраска внутренних и наружных поверхностей труб.
02. Изоляция наружной поверхности труб.
03. Прокладка труб.
04. Сварка труб.
05. Окраска и битумирование стыков труб.
06. Испытание трубопровода и изоляции давлением.
07. Вакуумирование трубопровода.
08. Заполнение трубопровода азотом.
09. Прокладка кабеля в трубах.
Измеритель: 100 м (нормы с 08-02-174-01 по 08-02-174-06); ответвление (нормы с 08-02-174-07 по 08-02-174-09)
Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб:
08-02-174-01 219 мм
08-02-174-02 245 мм
08-02-174-03 273 мм
Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб:
08-02-174-04 219 мм
08-02-174-05 245 мм
08-02-174-06 273 мм
Трубопровод медный с тройниковым ответвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб
08-02-174-07 90 мм
08-02-174-08 120 мм
08-02-174-09 180 мм
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-174-01 | 08-02-174-02 | 08-02-174-03 | 08-02-174-04 | 08-02-174-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 510.4 | 600 | 738.4 | 448.8 | 540.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 84.25 | 106.37 | 149.13 | 80.4 | 97.17
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 19.36 | 26 | 44.16 | 13.2 | 16.8
91.06.08-005 | Тельферы электрические: 5 т | маш.-ч | 2.22 | 2.69 | 3.15 | 2.22 | 2.69
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм | маш.-ч | 22.24 | 26.88 | 31.52 | 22.24 | 26.88
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 1.79 | 1.92 | 2.2 | 3.54 | 1.92
5 т
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т | маш.-ч | 1.79 | 1.92 | 2.2 | 3.54 | 1.92
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 38.64 | 40.16
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 11.12 | 11.12 | 12.96 | 11.12 | 11.12
91.21.19-016 | Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм | маш.-ч | 6.01 | 10.8 | 24.48 | 6.57 | 10.8
91.21.19-033 | Станок: токарно-винторезный | маш.-ч | 8.48 | 9.76 | 11.12 | 8.48 | 9.76
91.21.19-036 | Станок: трубоотрезной | маш.-ч | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумномасляная МБ-50 | т | 0.52 | 1.97 | 2.63 | - | -
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.1 | 0.15 | 0.2 | - | -
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 26.7 | 30 | 33 | 68.3 | 73.3
01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | 50 | 70 | 100 | - | -
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 2.25 | 2.75
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | - | -
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 3.9 | 4.8
08.1.02.25-0021 | Дробь металлическая | т | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.25
11.1.02.02-0005 | Дрова разделанные длиной: 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | 12 | 16.6 | 18.5 | - | -
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, | м3 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | - | -
III сорта
12.2.03.11-0051 | Холсты стеклянные, высший сорт | 10 м2 | 22.8 | 28 | 33.2 | - | -
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 47.3 | 56.2 | 85 | 57.8 | 66.7
14.5.09.09-0003 | Сольвент каменноугольный технический, марки: В | т | 0.045 | 0.025 | 0.025 | - | -
14.5.09.13-0001 | Скипидар живичный | т | 0.007 | 0.008 | 0.0093 | 0.006 | 0.008
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-174-06 | 08-02-174-07 | 08-02-174-08 | 08-02-174-09
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 664.8 | 656 | 833.6 | 1188
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 133.61 | 66.21 | 78.47 | 118.6
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 30.96 | 1.32 | 1.51 | 1.94
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | 5.01 | 7.61 | 9.68
91.06.08-005 | Тельферы электрические: 5 т | маш.-ч | 3.15 | 0.67 | 0.67 | 1.06
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600800 мм | маш.-ч | 31.52 | 6.68 | 6.68 | 10.56
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.2 | 1.32 | 1.51 | 1.94
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т | маш.-ч | 2.2 | - | - | -
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 43.28 | 51.76 | 61.92 | 83.2
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш.-ч | 1.81 | - | - | -
сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 11.12 | 7.42 | 7.42 | 7.42
91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.96 | - | - | -
91.21.19-016 | Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм | маш.-ч | 24.48 | 45.2 | 54.48 | 81.6
91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.-ч | - | 0.73 | 0.73 | 0.73
91.21.19-033 | Станок: токарно-винторезный | маш.-ч | 11.12 | - | - | -
91.21.19-036 | Станок: трубоотрезной | маш.-ч | - | - | - | 2.32
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | - | 0.094 | 0.104 | 0.17
01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | - | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 7.5 | 47.6 | 59.8 | 148
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | - | 35.3 | 44.8 | 48.9
01.3.04.08-0025 | Масло кабельное | кг | - | 50 | 50 | 50
01.3.05.07-0001 | Бура | т | - | 0.0012 | 0.0015 | 0.00232
01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков: 50/80 | т | - | 0.131 | 0.179 | 0.225
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | - | 1.2 | 1.2 | 1.2
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 46.6 | 24 | 24 | 24
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | - | 30.6 | 30.6 | 30.6
01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | 0.0115 | 0.015 | 0.0208
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.5 | - | - | -
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | - | 2 | 2 | 2
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 5.3 | - | - | -
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | - | 0.2 | 0.2 | 0.3
02.3.01.02-0032 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | - | 0.045 | 0.072 | 0.135
08.1.02.25-0021 | Дробь металлическая | т | 0.3 | - | - | -
08.3.01.02-0017 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 10 | т | - | 0.152 | 0.152 | 0.152
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-174-06 | 08-02-174-07 | 08-02-174-08 | 08-02-174-09
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | 0.015 | 0.015 | 0.015
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | - | 0.043 | 0.043 | 0.043
08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | - | 0.0076 | 0.0076 | 0.03
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | - | 0.6 | 0.6 | 0.6
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | 0.14 | 0.14 | 0.14
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 95.5 | 2.8 | 2.8 | 3.9
14.5.09.13-0001 | Скипидар живичный | т | 0.0093 | 0.002 | 0.002 | 0.004
21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
Таблица ГЭСНм 08-02-175 Муфты для кабеля 35 кВ и выше
Состав работ:
Для норм 08-02-175-01, 08-02-175-02:
01. Монтаж муфты.
Для норм с 08-02-175-03 по 08-02-175-13:
01. Монтаж муфты.
02. Ваккум-масляная обработка муфты.
03. Испытание и заполнение маслом муфты.
04. Отбор проб масла.
05. Вакуумирование муфт.
06. Заполнение азотом.
Измеритель: компл (нормы 08-02-175-01, 08-02-175-02); шт (нормы с 08-02-175-03 по 08-02-175-13)
Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ
08-02-175-01 концевая
08-02-175-02 соединительная и стопорная
Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления:
08-02-175-03 концевая
08-02-175-04 соединительная
08-02-175-05 стопорная
Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением:
08-02-175-06 220 кВ, концевая
08-02-175-07 220 кВ, соединительная
08-02-175-08 220 кВ, соединительно-разветвительная
08-02-175-09 500 кВ, концевая
08-02-175-10 500 кВ, соединительная
08-02-175-11 500 кВ, соединительно-разветвительная
Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ:
08-02-175-12 концевая
08-02-175-13 соединительная
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-175-01 | 08-02-175-02 | 08-02-175-03 | 08-02-175-04 | 08-02-175-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13.52 | 37.76 | 184.8 | 172.8 | 192
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.16 | 5.19 | 3.1 | 3.47
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.03.02-011 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.-ч | - | - | 14.48 | 14.72 | 19.04
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.08 | 0.08 | 4.82 | 2.73 | 3
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.47
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 1.58 | 0.85 | 0.89
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | - | - | 12.08 | 12.96 | 18.56
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.00025 | 0.00025 | 0.006 | 0.0176 | 0.0187
01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | - | - | - | 0.0131 | 0.0116
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.00035 | 0.0006 | 0.00189 | 0.00248 | 0.00248
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | 5 | 11 | 10 | 5
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | - | - | 3.32 | 12.9 | 14.4
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3
01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | - | - | - | 3 | 3
01.7.19.11-0011 | Трубки резиновые вакуумные из резины 7889 | т | - | - | - | 0.0008 | 0.0008
01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.366 | 1
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая | т | 0.0007 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025
электротехническая ММ (мягкая) диаметром
1,0-3,0 мм и выше
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 2.4 | 5.8 | 9.46 | 11.8 | 11.9
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, | м3 | - | - | - | 0.004 | 0.004
III сорта
14.2.06.05-0212 | Компаунд эпоксидный | кг | - | - | 2.4 | 2.4 | 2.4
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4 | 0.87 | 1.2 | 2.7 | 2.9
20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 1.17 | 1.27
23.2.03.01-0002 | Трубы свинцовые | кг | - | - | - | 1.1 | 1.26
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | - | - | 0.052 | - | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-175-06 | 08-02-175-07 | 08-02-175-08 | 08-02-175-09 | 08-02-175-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 544 | 313.6 | 371.2 | 912 | 590.4
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.52 | 2.52
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.26 | 1.26
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.26 | 1.26
5 т
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой | маш.-ч | 2.97 | 5.47 | 12.72 | 2.97 | 17.28
(постоянного тока)
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.03
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 45 | 69 | 69 | 45 | 87
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 12 | - | - | 12 | -
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 | - | - | 4 | -
01.3.04.08-0024 | Масло изоляционное | кг | 20 | - | - | 40 | -
01.3.04.08-0025 | Масло кабельное | кг | 29 | - | - | 48 | -
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная | кг | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,250,35 мм
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | 0.0003 | 0.01
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.2 | 6.9 | 3.7 | 3.2 | 18.6
01.7.14.07-0071 | Пластикат листовой | т | - | 0.008 | 0.008 | - | 0.01
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | - | 2 | 2 | - | 2
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 | 5
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая | т | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006
электротехническая ММ (мягкая) диаметром
1,0-3,0 мм и выше
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 6
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 46,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.14 | - | - | 0.14 | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-175-11 | 08-02-175-12 | 08-02-175-13
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 648 | 164.8 | 92.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.52 | 6.15 | 1.39
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.26 | 5.87 | 1.25
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.28 | 0.14
91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | - | 1.34 | 1.21
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17.28 | 1.58 | 0.39
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 8.32 | 1.67 | 1.11
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 31.52 | - | -
91.21.18-001 | Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов | маш.-ч | - | 18.96 | 16.72
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | - | 0.004 | 0.004
01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0.004 | - | -
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.03 | - | -
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.00048 | 0.00032 | 0.00024
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 87 | - | -
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 22 | 23
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.2 | 0.2
01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.01 | - | -
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 18.6 | 1.7 | 0.47
01.7.14.07-0071 | Пластикат листовой | т | 0.01 | - | -
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 2 | 0.6 | -
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 5 | 1 | 1
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0006 | - | -
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 6 | 0.3 | 0.3
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.14 | 0.03 | 0.002
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.14 | 0.052 | -
Таблица ГЭСНм 08-02-176 Кабели 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией
Состав работ:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Заземление кабеля.
07. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
08. Маркировка.
Измеритель: 100 м
08-02-176-01 Кабель трехфазный 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-176-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 88
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.48
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.25
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.46
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0.81
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.23
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0016
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.45
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0001
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.3
11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.008
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 0.048
Таблица ГЭСНм 08-02-177 Указатели кабельных трасс
Состав работ:
01. Изготовление и установка указателя.
Измеритель: шт
08-02-177-01 Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-177-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.51
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
4 | МАТЕРИАЛЫ
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.00106
08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.00509
14.4.04.11-0010 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 0.0002
Таблица ГЭСНм 08-02-178 Маслоподпитывающее оборудование
Состав работ:
Для нормы 08-02-178-01:
01. Установка баков.
02. Прокладка и присоединение свинцовых труб.
03. Подготовка и установка коллекторов.
04. Установка контактного сигнального манометра.
Для нормы 08-02-178-02:
01. Установка баков маслоподпитывающих агрегатов.
02. Установка и окраска маслоотделителей.
03. Установка вакуумнасоса.
04. Монтаж системы трубопроводов.
05. Прокладка трубопроводов связи АПУ с кабельной линией.
06. Врезка в трубу дегазационной установки.
07. Монтаж верхней и нижней части агрегата.
08. Монтаж газобалластного устройства.
09. Регулирование и испытание АПУ.
10. Вакуумирование и испытание маслоподпитывающих агрегатов.
Измеритель: шт (норма 08-02-178-01); компл (норма 08-02-178-02)
08-02-178-01 Бак низкого давления
08-02-178-02 Автоматическая подпитывающая установка АПУ на 2 бака
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-178-01 | 08-02-178-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13.52 | 972.8
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 32
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 6.51
91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | 18.8
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.16 | 0.63
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 57.6
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | - | 4.9
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | - | 23.36
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | - | 47.52
91.21.19-016 | Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм | маш.-ч | - | 1.16
91.21.22-434 | Установка: дегазационная для кабельного масла | маш.-ч | - | 23.36
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0.0048 | -
01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | - | 0.005
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0.025
01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 3e-05 | -
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | 0.0032
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | - | 60
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 30
01.3.02.11-0021 | Фреон | л | - | 2
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 3.7 | -
01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | - | 62
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.12 | 4
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | - | 1.5
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.09 | 1.2
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | - | 4.5
Таблица ГЭСНм 08-02-179 Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода
Состав работ:
01. Очистка, сушка и дегазация масла.
02. Вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом.
03. Отбор проб масла.
Измеритель: т
08-02-179-01 Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-179-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37.28
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.7
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.23
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.47
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.46
91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 0.69
91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 5.55
91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 0.34
91.21.22-434 | Установка: дегазационная для кабельного масла | маш.-ч | 2.41
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.001
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 8e-05
01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 8
01.7.02.10-0021 | Картон фильтровальный | кг | 5
01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.12
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 1.25
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02
18.1.10.01-0171 | Вентиль 32 мм | шт. | 0.0048
23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные | м | 0.24
(неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
Таблица ГЭСНм 08-02-180 Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций
Состав работ:
Для норм 08-02-180-01, 08-02-180-02:
01. Установка конструкций и деталей крепления.
02. Прокладка кабеля.
03. Проверка сопротивления изоляции до и после прокладки.
04. Монтаж муфты.
05. Окраска кабеля.
Для норм 08-02-180-03, 08-02-180-04:
01. Установка конструкций и деталей крепления.
02. Прокладка тросовых проводов.
03. Установка питающего зажима и петли.
04. Монтаж заделки.
Измеритель: шт
Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением:
08-02-180-01 до 500 мм2
08-02-180-02 до 800 мм2
Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением:
08-02-180-03 до 185 мм2
08-02-180-04 до 240 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-180-01 | 08-02-180-02 | 08-02-180-03 | 08-02-180-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7.66 | 8.4 | 6.65 | 6.82
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.25 | 1.35 | 0.28 | 0.36
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 1.17 | 1.27 | 0.22 | 0.3
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.02-0083 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т | 0.0012 | 0.0012 | 0.00015 | 0.0002
01.7.15.05-0013 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм | т | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001
01.7.15.11-0022 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001
08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 0.002
12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | - | - | 0.1 | 0.15
20.2.09.02-0001 | Доска-щиток под муфту и кожух | м3 | 0.02 | 0.02 | - | -
23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 32 | 32 | - | -
Таблица ГЭСНм 08-02-181 Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт
Состав работ:
01. Монтаж муфт.
02. Заготовка переходного соединительного провода.
03. Прокладка тросовых проводов.
04. Соединение.
05. Установка штепсельных стыковых соединений.
Измеритель: шт
Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2 для линии:
08-02-181-01 однопутной
08-02-181-02 двухпутной
Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2 для линии:
08-02-181-03 однопутной
08-02-181-04 двухпутной
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-181-01 | 08-02-181-02 | 08-02-181-03 | 08-02-181-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12.24 | 16 | 13.36 | 17.04
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
4 | МАТЕРИАЛЫ
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.003
Таблица ГЭСНм 08-02-182 Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта
Состав работ:
01. Установка деталей крепления и защитного ограждения.
02. Прокладка кабеля.
03. Монтаж заделок.
04. Устройство бетонного фундамента под шкаф.
05. Установка распределительных кабельных шкафов.
06. Окраска шкафа.
07. Маркировка.
Измеритель: шт
Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей:
08-02-182-01 до 2
08-02-182-02 до 4
08-02-182-03 до 6
08-02-182-04 до 8
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-182-01 | 08-02-182-02 | 08-02-182-03 | 08-02-182-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14.48 | 19.12 | 24.4 | 27.04
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.02-0083 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т | 0.00025 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0023
01.7.15.05-0013 | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм | т | 0.0001 | 0.00045 | 0.0006 | 0.0006
01.7.15.11-0022 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.35
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.02
12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
20.2.02.01-0022 | Втулки фарфоровые | 100 шт. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
22.2.02.21-0004 | Штыри установочные | шт. | 8 | 8 | 8 | 8
23.3.06.05-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2 | 2 | 2 | 2
Таблица ГЭСНм 08-02-185 Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена
Состав работ:
Для норм 08-02-185-01, 08-02-185-02:
01. Прогрев кабеля.
02. Разметка кабеля.
03. Разделка концов кабеля с проверкой качества, выпрямление.
04. Изготовление, установка и демонтаж временной защиты кабеля от повреждения.
05. Сборка и монтаж составных частей муфты.
06. Соединение жил кабеля, опрессовка.
07. Устройство экрана.
08. Изолирование мест соединения.
09. Установка защитного кожуха (корпуса муфты).
10. Герметизация муфты.
Для норм 08-02-185-03, 08-02-185-04:
01. Прогрев кабеля.
02. Разметка кабеля.
03. Разделка концов кабеля с проверкой качества, выпрямление.
04. Изготовление, установка и демонтаж временной защиты кабеля от повреждения.
05. Сборка и монтаж составных частей муфты.
06. Соединение жил кабеля, опрессовка.
07. Устройство экрана.
08. Изолирование мест соединения.
09. Установка защитного кожуха (корпуса муфты).
10. Заливка защитного кожуха компаундом с доливкой.
11. Монтаж корпуса для антикоррозионной защиты.
12. Заливка корпуса антикоррозионной защиты компаундом с доливкой.
Измеритель: шт
Муфты соединительные для кабеля одножильного с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением:
08-02-185-01 110 кВ
08-02-185-02 220 кВ
08-02-185-03 330 кВ
08-02-185-04 500 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-185-01 | 08-02-185-02 | 08-02-185-03 | 08-02-185-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 104.9 | 134.6 | 142.9 | 223.06
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.57 | 1.61 | 2.01 | 2.74
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.13-001 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 1.57 | 1.61 | 2.01 | 2.74
91.21.15-022 | Пила ленточная с поворотной пилорамой | маш.-ч | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 1.07
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.65 | 0.79 | 0.89 | 1.16
91.21.22-371 | Система гидравлическая для монтажа соединительных муфт | маш.-ч | 0.58 | 1.36 | 1.41 | 2.29
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.004 | 0.0062 | 0.0074 | 0.0085
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.1
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.78
Таблица ГЭСНм 08-02-186 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки элегазовые
Состав работ:
01. Прогрев кабеля.
02. Разметка кабеля.
03. Разделка концов кабеля с проверкой качества, выпрямление.
04. Изготовление, установка и демонтаж временной защиты кабеля от повреждения.
05. Сборка и монтаж составных частей муфты.
06. Монтаж наконечника на жилу кабеля, опрессовка.
07. Устройство экрана.
08. Изолирование мест соединения.
09. Герметизация муфты.
10. Заполнение муфты элегазом.
Измеритель: шт
08-02-186-01 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки элегазовые напряжением 500 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-186-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 157.85
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.14
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-017 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 1.35
91.05.13-001 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 2.44
91.21.15-022 | Пила ленточная с поворотной пилорамой | маш.-ч | 0.51
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.37
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.009
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4.7
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.68
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0008
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.7
Таблица ГЭСНм 08-02-187 Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем
Состав работ:
01. Прогрев кабеля.
02. Разметка кабеля.
03. Разделка концов кабеля с проверкой качества, выпрямление.
04. Изготовление, установка и демонтаж временной защиты кабеля от повреждения.
05. Монтаж наконечника на жилу кабеля, опрессовка.
06. Сборка и монтаж составных частей муфты.
07. Изолирование мест соединения.
08. Устройство экрана.
09. Герметизация муфты.
10. Заполнение муфты силиконом.
Измеритель: шт
Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением:
08-02-187-01 220 кВ
08-02-187-02 330 кВ
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-187-01 | 08-02-187-02
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 109.1 | 141.18
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 5 | 5
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.36 | 2.64
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0.54 | 0.68
91.05.13-001 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 1.82 | 1.96
91.21.15-022 | Пила ленточная с поворотной пилорамой | маш.-ч | 0.19 | 0.38
91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.33 | 0.35
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0079 | 0.0085
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.8 | 4.1
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.57 | 0.62
10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,03,0 мм и выше | т | 0.0004 | 0.0006
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.58 | 0.67
Таблица ГЭСНм 08-02-200 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
Состав работ:
01. Подготовка поверхностей соединяемых деталей, включая зачистку, шлифовку и обезжиривание.
02. Защита кабеля выше места соединения с трубой.
03. Монтаж термоусаживаемой трубки.
Измеритель: шт
08-02-200-01 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-200-01
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.59
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.5
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.01.01-0010 | Бензин растворитель | кг | 0.04
01.7.06.12-0005 | Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50 | 100 м | 0.003
01.7.06.12-0007 | Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40 | 100 м | 0.004
Таблица ГЭСНм 08-02-230 Кабель 110-500 кВ из сшитого полиэтилена в траншее
Состав работ:
01. Установка, снятие гидравлического домкрата.
02. Установка, снятие барабана с кабелем.
03. Расшивка барабана.
04. Установка, снятие чулок тяжения, противораскручивающего устройства.
05. Установка, снятие роликов линейных, угловых.
06. Установка, снятие толкающего устройства.
07. Установка, снятие гидравлической лебедки.
08. Настройка переговорного устройства.
09. Раскатка лидерного троса.
10. Тяжение кабеля по установленным роликам.
11. Укладка кабеля.
12. Установка капы.
13. Крепление кабелей стяжками.
14. Испытание целостности оболочки кабеля.
15. Маркировка кабеля.
Измеритель: 100 м
Кабель трехфазный из сшитого полиэтилена в траншее
08-02-230-01 110 кВ, площадь сечения от 630 мм2 до 1600 мм2
08-02-230-02 220 кВ, площадь сечения от 1600 мм2 до 2000 м2
08-02-230-03 330 кВ, площадь сечения свыше 2000 мм2
08-02-230-04 500 кВ, площадь сечения свыше 2500 мм2
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-230-01 | 08-02-230-02 | 08-02-230-03 | 08-02-230-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 59.2 | 102.85 | 117.48 | 151.58
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.7 | 7.55 | 8.27 | 10.45
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.23 | - | - | -
91.05.05-018 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.-ч | - | 1.45 | 1.56 | 1.99
91.05.13-001 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22
91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.-ч | 2.16 | 4.08 | 4.67 | 5.73
91.06.03-012 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т | маш.-ч | 1.23 | 2.5 | 2.81 | 3.45
91.11.01-021 | Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.-ч | 0.69 | 1.68 | 1.99 | 2.46
91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т | маш.-ч | 0.94 | - | - | -
91.14.04-003 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т | маш.-ч | - | 1.2 | 1.25 | 1.67
91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т | маш.-ч | - | 1.2 | 1.25 | 1.67
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т | маш.-ч | 0.94 | - | - | -
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0.18 | 0.8 | 0.91 | 1.13
91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 0.18 | 0.8 | 0.91 | 1.13
91.21.15-022 | Пила ленточная с поворотной пилорамой | маш.-ч | 0.18 | 0.8 | 0.91 | 1.13
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.3538 | 0.356 | 0.3586 | 0.3617
Раздел 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Таблица ГЭСНм 08-02-301 Кронштейны на установленных опорах
Состав работ:
Для норм с 08-02-301-01 по 08-02-301-04:
01. Установка кронштейнов на опору.
02. Установка хомутов.
03. Окраска кронштейнов.
Для нормы 08-02-301-05:
01. Установка фиксаторов.
02. Окраска.
Измеритель: шт
Кронштейн:
08-02-301-01 односторонний трамвайный и троллейбусный
08-02-301-02 трамвайный двусторонний
08-02-301-03 трамвайный двухпутный
08-02-301-04 троллейбусный 6-метровый
08-02-301-05 Фиксатор на кронштейне
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-301-01 | 08-02-301-02 | 08-02-301-03 | 08-02-301-04 | 08-02-301-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.16 | 3.27 | 4.26 | 4.05 | 1.71
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.92 | 1.14 | 1.19 | 0.33
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.7 | 0.9 | 1.12 | 1.17 | 0.31
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
4 | МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | - | - | - | - | 0.4
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.1
Таблица ГЭСНм 08-02-302 Поперечины
Состав работ:
01. Заготовка и подвешивание поперечин.
02. Натяжка поперечин.
03. Регулировка.
Измеритель: шт
Поперечины из троса, длина:
08-02-302-01 до 30 м
08-02-302-02 до 60 м
08-02-302-03 до 90 м
08-02-302-04 до 120 м
Поперечины из проволоки, длина:
08-02-302-05 до 30 м
08-02-302-06 до 60 м
08-02-302-07 Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м
Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина:
08-02-302-08 до 30 м
08-02-302-09 до 60 м
08-02-302-10 Поперечина несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-302-01 | 08-02-302-02 | 08-02-302-03 | 08-02-302-04 | 08-02-302-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2.37 | 2.61 | 3.11 | 4.66 | 1.71
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.44 | 0.52 | 0.69 | 0.32
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.3 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.3
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-302-06 | 08-02-302-07 | 08-02-302-08 | 08-02-302-09 | 08-02-302-10
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.94 | 2.24 | 3.12 | 3.34 | 3.13
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.69 | 0.71
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.67 | 0.69
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5 т
Таблица ГЭСНм 08-02-303 Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов
Состав работ:
01. Заготовка и подвешивание элементов подвесной системы.
02. Натяжка тросовых элементов подвесной системы.
03. Регулировка натяжения.
Измеритель: шт (нормы с 08-02-303-01 по 08-02-303-06); км (норма 08-02-303-07)
Элемент системы из троса с изоляцией, длина:
08-02-303-01 до 30 м
08-02-303-02 до 60 м
08-02-303-03 до 90 м
08-02-303-04 до 120 м
Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина:
08-02-303-05 до 30 м
08-02-303-06 до 60 м
08-02-303-07 Трос продольно-несущий
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-303-01 | 08-02-303-02 | 08-02-303-03 | 08-02-303-04 | 08-02-303-05
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.67 | 1.86 | 2.39 | 2.39 | 1.3
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.52 | 0.24
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.46 | 0.22
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до | маш.-ч | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01
5 т
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-303-06 | 08-02-303-07
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.49 | 30.9
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.7 | 3.7
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.26 | 2.12
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.31
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.24 | 1.5
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.31
Таблица ГЭСНм 08-02-304 Анкеровки средние и струнки
Состав работ:
Для нормы 08-02-304-01:
01. Монтаж средней анкеровки.
02. Заделка провода.
Для норм 08-02-304-02, 08-02-304-03, 08-02-304-05, 08-02-304-06:
01. Установка струнки.
Для нормы 08-02-304-04:
01. Установка струнки.
02. Заготовка хомутика орешкового изолятора.
Измеритель: шт
08-02-304-01 Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса
Струнка:
08-02-304-02 при отсутствии фиксирующей поперечины
08-02-304-03 при наличии фиксирующей поперечины
Струнки для троллейбуса и трамвая:
08-02-304-04 с изоляцией
08-02-304-05 без изоляции
08-02-304-06 Струнка скользящая
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-304-01 | 08-02-304-02 | 08-02-304-03 | 08-02-304-04
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1.5 | 0.45 | 0.65 | 0.69
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.52 | 0.2 | 0.27 | 0.21
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.5 | 0.18 | 0.25 | 0.21
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -
Код ресурсов | Наименование строительных ресурсов | Ед. изм. | 08-02-304-05 | 08-02-304-06
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0.43 | 0.53
2019-01-01 | Средний разряд работы |  | 3.9 | 3.9
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.21
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.16 | 0.21